ТОО «Kazakhmys Energy»

Утверждаю:

Исполнительный директор

ТОО “Kazakhmys Energy”

_____________Календарев А.Н.

«___»_______________2015 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Перенос теплофикационного оборудования постоянного торца турбинного цеха ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy».

п. Топар, 2015 г.

- Наименование объекта проектирования.

Перенос теплофикационного оборудования постоянного торца турбинного цеха ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy».

- Основание для проектирования.

Замена турбоагрегата ст. № 1 и 2 на турбоагрегаты типа К-130-8,8.

- Вид строительства.

Перенос оборудования

- Местоположение объекта.

Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, пос. Топар, площадка действующей ГРЭС ТОО “Kazakhmys Energy”.

- Генеральная проектная организация.

Определяется по результатам конкурса;

- Генеральная подрядная строительная организация.

Определяется по результатам конкурса после разработки проектно-сметной документации.

- Стадийность проектирования.

Стадия проектирования – рабочий проект

  - Выполнить рабочий проект в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство", в составе:

- Пояснительная записка и чертежи (утверждаемая часть);

- Рабочая документация.

  - Сметную документацию выполнить в соответствии с СН РК 8-02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

- Проведение изыскательских работ.

Для обоснования строительных решений выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме.

- Предоставление альтернативных вариантов реализации проекта после предоставления итогов изыскательских работ.

Необходимо проработать вариант совмещения теплосети ТОО «Топарские теплицы» и теплосети п.Топар, просчитать гидравлику, тепловые нагрузки и выбрать тип оборудования, разработать схемы трассировки трубопроводов теплосетей и греющего пара.

- Сроки предоставления альтернативных вариантов.

30 календарных дней от даты заключения договора

- Сроки проектирования.

6 месяца с момента утверждения схемы по п. 9 настоящего Технического задания.

- Требования по вариантной и конкурсной разработке.

Не требуется.

- Особые условия строительства.

  - Производство строительно-монтажных работ будет осуществляться в условиях действующего предприятия;

  - Размещение вновь устанавливаемого оборудования выполнить без сноса и переноса существующих зданий, сооружений.

- Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа.

  - Состав проектных работ.

    - Разработка технической документации для демонтажа и монтажа фундаментов;

    - Разработка и утверждение у Заказчика развернутой тепловой схемы с учетом вновь устанавливаемого вспомогательного оборудования;

    - Разработка заданий заводу-изготовителю на изготовление дополнительного  вспомогательного оборудования при необходимости;

    - Разработка монтажно-установочных чертежей вспомогательного  оборудования, систем и трубопроводов;

    - Разработка схем включения переносимого вспомогательного оборудования с сохранением надежности снабжения потребителей и собственных нужд станции;

    - Разработка схем управления технологическим оборудованием (включая запорную и регулирующую арматуру), схем технологического контроля, схем автоматического регулирования технологических параметров, схем электрических и технологических защит, схем технологических блокировок, схем технологической и аварийной сигнализации. Характеристики работы регуляторов в тепловой схеме должны обеспечивать полную автоматизацию технологических процессов;

    - Разработка Технических заданий заводам на изготовление электрических низковольтных коммутационных устройств, сборок задвижек и автоматики, щитовых устройств;

    - Разработка схем прокладки силовых и контрольных кабелей по кабельным  трассам;

    - При необходимости предусмотреть перенос существующих технологического и электрооборудования, кабельных трасс, технологических трубопроводов, попадающих в зону строительно-монтажных работ;

    - Выполнить установочные чертежи вспомогательного оборудования;

    - Выполнить проектирование опорных конструкций и площадок обслуживания вспомогательного оборудования турбинного отделения с учетом установки нового оборудования;

    - В случае необходимости выполнить проектирование опорных конструкций и подвесок под технологические трубопроводы по площадкам обслуживания и перекрытиям с их усилением;

    - Выполнить проектирование фундаментов и опорных конструкций под установку нового вспомогательного оборудования;

    - Выполнить проектирование площадок обслуживания арматуры, аппаратуры КИПиА, переходных площадок под трубопроводы;

    - Выполнить проектирование стендов датчиков с привязкой расположения к местным условиям, трассировку импульсных линий с выдачей журнала трассировок (с указанием типа применяемых вентилей и труб);

    - При необходимости разработать схему размещения шкафов оперативного и неоперативного контуров, сборок задвижек, промежуточных шкафов с привязкой по отметкам и рядам;

    - При выполнении проектных работ максимально использовать существующие строительные конструкции с привязкой к границам проектирования заводов – изготовителей;

    - Составить спецификацию для заказа вспомогательного оборудования, запорной арматуры и регуляторов с подбором электроприводов по согласованию с Заказчиком.

Работы, входящие в объем Подрядчика, включают все действия, связанные с обеспечением рабочего проекта полностью функциональным и  завершенным. Любой пункт или объем работ, требуемый для этих целей, но специально не определенный в данном техническом задании, считается включенным в объем работ Подрядчика, если только данные работы специфически не исключены из объема работ Подрядчика, в том числе по согласованию между Сторонами.

  - Общие требования к проектированию.

    - В проекте просчитать два варианта переноса вспомогательного оборудования:

- перенос существующего вспомогательного оборудования с частичной его заменой на новое и сохранением принципиальной схемы.

- объединение двух теплосетей (теплосеть ТОО «Топарские теплицы» - теплосеть п.Топар) с изменением принципиальных тепловых схем;

Для обоих вариантов произвести замену деаэраторов теплосети ст.№1,2 атмосферного типа на более экономичные вакуумный деаэратор, количество деаэраторов определить тепловыми расчетами;

    - Предусмотреть поэтапный перенос вспомогательного оборудования турбинного цеха постоянного торца, исключающий их нахождение согласно компоновочным решениям по замене турбоагрегатов ст.№1,2 на К-130-8,8;

    - Определить место переноса вспомогательного оборудования в пределах турбинного цеха оси 1-60, ряд А-Б-В.

    - Переносу подлежит следующее вспомогательное оборудование:

- пиковые бойлера теплосети п.Топар ст.№1,2 с трубопроводами и арматурой;

- конденсатные насосы пиковых подогревателей 2хКс-32-150-2, 32 м3/ч;

- насосы подпитки теплосети ТПХ, ЦТВЭС 2х1Д200-90, 200м3/ч, 0,9МПа,

1х1Д315-50,315 м3/ч, 0,5 МПа с арматурой и подводящими, отводящими трубопроводами;

- подогреватели подпитки теплосети ст.№1,2;

- сетевые насосы 1Д11250-125 1250 м3/ч, 1,25 МПа, 2х10НМК-2 1200м3/ч, 1,8 МПа (в пристройке к постоянному торцу маш. зала);

- подогреватель сырой воды ПН-65-4;

- насос аварийной подпитки теплосети сырой водой 6К-8А ст. №1,180м3/ч; 0,32

МПа;

- деаэраторы тепловых сетей 1,2 ата. ст.№1,2 с подводящими и отводящими трубопроводами;

- насос технической воды ст. №1;

- ЩУ теплосети п.Топар, подогревателя подпитки теплосетей, сырой воды и пиковых бойлеров;

- трубопроводы и арматура теплосети п.Топар, подпитки теплосетей, хим. очищенной воды с ХВО и т.д.;

- другое оборудования, уточняемое Заказчиком с учетом фактической потребности в процессе разработки рабочих проектов

    - Предусмотреть управление (ЩУ) переносимого вспомогательного оборудования на отм. 0.0 м. в районе ЩУ бойлерной машзала.

    - Предусмотреть автоматические системы коммерческого учета отпуска тепловой энергии  в соответствии с техническими условиями и требованиями норм и правил РК.

    - Предусмотреть заземление, освещение, выбор и прокладку кабеля, общестанционную связь и сигнализацию, связанные с установкой нового оборудования, в соответствии с требованиями норм и правил РК.

    - Сброс промышленных и хозяйственно бытовых стоков предусмотреть по существующей схеме.

    - Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки рабочей документации.

    - При проектировании руководствоваться техническими условия (ТУ) на изготовление и поставку оборудования, заводской проектной документацией на деаэратор, включая вспомогательное оборудование, трубопроводы, КИПиА и др;

    - Автоматизированные системы контроля и управления технологическими процессами (АСУ ТП) для вновь устанавливаемого оборудования предусмотреть на базе микропроцессорных технических средств;

    - Микропроцессорные технические средства, поставляемые комплектно с вспомогательным оборудованием, должны быть увязаны с общестанционными системами АСУ ТП, выполняемыми на базе приборных и релейных технических средств;

    - Электроснабжение механизмов вспомогательного оборудования предусмотреть от существующих секций КРУ-6 кВ и РУСН-0,4кВ.

    - В случае отсутствия каких-либо документов проектно-сметной документации по существующему оборудованию ГРЭС (ПСД находится в Ростовском отделении ТЭП) выполнить в необходимом объеме обмерные работы.

    - Разработать сметную документацию согласно СН РК 8.02-02.-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», в ценах 2001 г., с последующим пересчетом итоговой суммы в текущие цены в национальной валюте Республики Казахстан;

    - В сметной части предусмотреть затраты на демонтаж и монтаж оборудования, включая теплоизоляционные работы;

    - Разработать проект «Организации строительства», который должен включать в себя:

- Нормативные сроки демонтажных и монтажных работ;

- График производства работ;

- Сводную ведомость объёмов работ;

- Сводную ведомость объёма материалов и оборудования.

Порядок переноса оборудования должен обеспечивать несение ГРЭС тепловой и электрической нагрузок в соответствии с диспетчерскими графиками.

    - Разработать  конструкторскую документацию на нестандартизированное технологическое оборудование  и на нетиповое электротехническое оборудование в случае необходимости.

  - Технологическая часть.

    - Замене в полном объеме подлежит следующее оборудование:

- Арматура, регуляторы, уровнемеры данного оборудования;

- подогреватель подпитки теплосети ст.№1 (ПСВ-115);

- подогреватель сырой воды ст.№1 (ПСВ-90);

- деаэраторы тепловых сетей 1,2 ата ст.№1,2;

- другое оборудования, уточняемое Заказчиком с учетом фактической потребности в процессе разработки рабочих проектов и в случаи объединения теплосетей п.Топар и ТОО «Топарские теплицы».

    - Инженерное обеспечение ячеек размещения турбоагрегатов сохраняется существующее без изменений, а именно: отопление, вентиляция машинного зала, вентиляция существующего ТЩУ-1, коммуникационные сети. В случае необходимости расширения машинного зала в соответствии с п. 14.3.3, проектом предусмотреть соответствующие изменения схем инженерного обеспечения;

    - Подлежит обязательному сохранению с возможностью временной остановки следующее оборудование:

- три сетевых насоса теплосети ТОО «Топарские теплицы»;

- ЩУ бойлерной;

- Основные бойлера теплосетей г.Абай и ТОО «Топарские теплицы».

- Испарительные установки ст.№9,10.

    - Данные по теплосетям и вспомогательному оборудованию предоставляются Заказчиком на первом этапе проектирования ;

    - Резервирование предусмотреть согласно техническим условиям на оборудование, окончательный состав резервного оборудования согласовать с Заказчиком;

    - Материал трубопроводов охлаждающей воды предусмотреть металлический;

    - Слив грязных вод предусмотреть в существующую канализацию (промливневую), а чистых вод в существующие баки низких точек, дренажные баки котельного цеха, деаэраторы 6 ата;

    - При проектировании учесть, что существующий мостовой кран имеет грузоподъемность 90т (большой крюк), и 20т (малый крюк), испытан и может работать с номинальными параметрами;

    - В проекте предусмотреть насосы только горизонтального исполнения.

  - Строительная часть:

    - Общестроительные конструкции машинного зала в пределах размещения оборудования сохраняются без изменения, а именно: каркас здания Главного корпуса, фермы перекрытий, стены, кровля;

  - Электротехническая часть.

    - Выполнить перенос всех силовых и контрольных кабелей насосного оборудования по итогам высоковольтных испытаний, а также кабельных конструкций.

    - Предусмотреть питание переносимого оборудования 6кВ и 0,4кВ с существующих ячеек КРУ 6 и 0,4 кВ;

    - Предусмотреть перенос щитов управления теплосети с коммутационной аппаратурой с постоянного торца турбинного цеха отм.0,0м, ряд А-Б, ось 2-4 в район бойлерной отм.0,0м., ряд А-Б, ось 57-59;

  - КИПиА и АСУ ТП.

    - Электроприводы арматуры применить маломощные по согласованию с Заказчиком. Электрификацию арматуры выполнить максимально, исходя из требований АСУТП и норм ТБ;

    - Для управления бойлерной предусматривается создание АСУ ТП на микропроцессорной технике с резервированием в необходимом объёме. Все параметры и характеристики АСУТП будут согласованы по отдельному техническому заданию;

    - Поставщик АСУ ТП согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования;

    - Силовые шкафы установить на оперативной отм.0,000.

    - Размещение шкафов АСУ  ТП определяется исполнителем проекта по согласованию с Заказчиком ;

    - Предпочтительно в проекте применение КИП производства «Элемер» г. Москва. Окончательный выбор приборного парка производится после согласования с Заказчиком поставщика программно-технического комплекса и разработки проекта АСУ ТП;

    - Все расходомерные датчики теплосетей являются коммерческими и места их установки определяются компоновкой;

    - Места установки расходомерных датчиков, как минимум, следующие:

- Расход в подающем трубопроводе теплосети (прямая);

- Расход в обратном трубопроводе теплосети (обратка);

- Расход горячей подпитки теплосетей;

- Расход химически очищенной воды на деаэраторы теплосетей;

- Расход конденсата с бойлеров;

- Расход сырой воды на подпитку теплосетей.

    - Предусмотреть установку технологических защит на подогреватели сетевой воды  согласно нормам РК.

- Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание.

  - Состав существующего основного оборудования ГРЭС ТОО «Корпорация
Казахмыс»:
Паровые турбины:

1х К-55-8,8   	ст.№1 (Замена);

1 х К-50-90	ст. № 2; (Замена);

3 х К-100-90	ст. №3,4, 5;

3 х Т-86-90/2,5        ст. № 6,7,8.

Паровые котлы:

15хПК-10п-2	 ст. №1-15;

1хПК-14-3	               ст. №16.

  - Тепловые нагрузки.

Тепловые нагрузки в паре и горячей воде и параметры принять на уровне данных по годовому техническому отчету ГРЭС за 2013 год.

  - Топливо.

Основное и резервное топливо - угли Борлинского месторождения.

Wp - 6,5 %, Ар = 43,5 %, Q = 3400 ккал/кг ;

Растопочное топливо - топочный мазут М-100.

  - Параметры сред в точках подключения следующие:

Пар на ПБ:                 		Р=6÷16 кгс/см2             	Т=170÷240 0С;

Сетевая вода:

- прямой:     	      		Р= 8,0 кгс/см2;              		 Т= 1100 С;

- обратный:                    	 Р= 2,5 кгс/см2;                 	 Т= 700 С;

Хим. очищеная вода:

Р=4÷6 кгс/см2;     		  Т=90 0С;

Конденсат с бойлеров:

Р=12 кгс/см2;		Т=1500С

- Сервисное обслуживание предусмотреть согласно ТУ на оборудование.

  - При проектировании систем пожаротушения и пожарной сигнализации использовать оборудование включенное в «Перечень пожарнотехнической продукции допущенной  к применению на территории РК для обеспечения пожарной безопасности», действующий на момент разработки проекта если есть необходимость.

- Требования к технологии и режиму предприятия.

  - Режим работы ГРЭС – Круглосуточный, круглогодичный, по тепловому графику, с максимально возможной выработкой электрической энергии в конденсационном режиме.

  - Технология производства электроэнергии с использованием паросилового цикла

  - Работа турбоагрегатов по электрическому графику в базовом режиме, участие в регулировании частоты и мощности в энергосистеме РК.

- Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

.

  - При проектировании учитывать нормы и правила Республики Казахстан;

  - В части архитектурно-строительных, объемно-планировочных и конструктивных решений проект должен предусматривать:

- компактность застройки территории;

- надежность строительных конструкций;

- применение изделий повышенной заводской готовности;

- сборность элементов;

- облегчение конструкций;

- коррозионную стойкость конструкций;

- взрыво-пожаробезопасность зданий и сооружений;

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие персоналу безопасность и благоприятные условия труда и санитарно-бытовое обслуживание.

  - Для маломобильных групп населения не доступно;

- Требование и условия в разработке природоохранных мероприятий

  - Предусмотреть в необходимом объеме природоохранные мероприятия в соответствии с государственными стандартами Республики Казахстан, строительными нормами и правилами, нормативными документами и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность;

  - В составе Утверждаемой части Рабочего проекта выполнить раздел «Охрана воздействия на окружающую среду», согласовать в государственных уполномоченных органах.

- Требование к режиму безопасности и гигиене труда.

Рабочий проект должен отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда, действующим на территории РК

- Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, действующих на территории РК.

- Требования  к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.

Не предусматривать.

- Требования по энергосбережению.

При выборе проектных решений отдавать приоритетное значение энергосберегающим технологиям.

- Подключение к инженерным сетям.

Согласно техническим условиям Заказчика.

- Требования по согласованию и выдаче проектной документации

Состав рабочего проекта принять согласно требований CH PK 1.02-03-2011. Разработать ПОС (Проект организации строительства). Основные требования к составу ПОС согласно СН РК 1.03-00-2011.

При разработке проекта использовать существующие нормативы Республики Казахстан, если иное не определено в настоящем Техническом задании.

Количество комплектов рабочего проекта, передаваемой Заказчику – 6 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде.

- Предоставление исходных данных.

  - Для проектирования используются следующие исходные данные:

    - данные по обследованию строительных конструкций машзала в зоне установки оборудования;

    - Выкопировку из паспорта мостового крана с указанием его габаритов, отметок крюков, их зоны действия и грузоподъемности;

    - Выкопировку из паспорта здания с указанием его категорийности, степени огнестойкости и группы по электробезопасности и т.д. (классификация по опасности производства), сейсмического воздействия;

    - Данные по экологическим воздействиям ГРЭС-2 (экологический паспорт объекта);

    - план размещения существующих подземных коммуникаций, каналов;

    - съемку и ревизию трубопроводов проложенных в рядах А÷Б÷В на предмет рабочего состояния, Dнар S, параметров среды и геометрического расположения и условий отключения;

    - полное наименование проектируемого объекта, станции, заказчика и титула строительства для учета в проекте;

| Технический директор ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Яковенко Е.В. | "........".............20.....г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор по капитальному строительству ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Коргонбаев М.М. | "........".............20.....г. |
| Менеджер проектов ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Овчаров Д.Ю. | "........".............20.....г. |
| Директор ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Черепанов В.И. | "........".............20.....г. |
| Главный инженер ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Соловьев А.С. | "........".............20.....г. |