ТОО «Kazakhmys Energy»

Согласовано:						Утверждаю:

Исполнительный директор

ТОО “Kazakhmys Energy”

___________Календарев А.Н.

_____________

«___»_______________2015г. 			«___»_______________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проекта «Расширенный капитальный ремонт котельного цеха первой очереди ГРЭС

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

п. Топар, 2015 г.

- Наименование объекта проектирования.

ГРЭС ТОО “Kazakhmys Energy” (Казахмыс Энерджи)

- Основание для проектирования.

Решение акционера ТОО “Kazakhmys Energy” на основании результатов ТЭО модернизации ГРЭС ТОО “Kazakhmys Energy”;

- Вид строительства.

Капитальный ремонт котельного цеха 1-ой очереди заменой поверхностей нагрева котлоагрегатов и их  вспомогательного оборудования.

- Местоположение объекта.

Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, пос. Топар, площадка действующей ГРЭС ТОО “Kazakhmys Energy”.

- Генеральная проектная организация.

Определяется по результатам конкурса;

- Генеральная подрядная строительная организация.

Определяется по результатам конкурса после разработки проектно-сметной документации.

- Стадийность проектирования.

Стадия проектирования – рабочий проект

  - Выполнить отдельный рабочий проект по капитальному ремонту 1-ой очереди котельного цеха в соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство", в составе:

- Пояснительная записка и чертежи (утверждаемая часть);

- Рабочая документация.

  - Сметную документацию выполнить в соответствии с СН РК 8-02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

- Проведение изыскательских работ.

Для обоснования строительных решений выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме.

- Предоставление альтернативных вариантов реализации проекта после предоставления итогов изыскательских работ.

Не требуется.

- Сроки предоставления альтернативных вариантов.

Не требуется.

- Сроки проектирования.

6 месяцев с момента заключения договора.

- Требования по вариантной и конкурсной разработке.

Не требуется.

- Особые условия строительства.

  - Производство строительно-монтажных работ будет осуществляться в условиях действующего предприятия;

  - Размещение вновь устанавливаемых зданий, сооружений и оборудования выполнить с учетом минимального сноса и переноса существующих зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций;

  - Осуществить привязку вновь монтируемых котлоагрегатов типа Е-250 с естественной циркуляцией к монтируемым турбинам типа К-130-8,8.

- Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа.

  - Состав проектных работ.

    - Разработка технической документации для демонтажа и монтажа фундаментов (при необходимости);

    - Разработка и утверждение у Заказчика развернутой тепловой, пароводяной схемы, схемы коллектора сжатого воздуха на третичное дутье, схемы коллекторов орошающей, смывной и подпорной воды, схемы коллектора собственных нужд 16 ата, паропродувки, периодической продувки, заполнения котла, мазутного и пожарного коллектора, линии консервации котла, гребенки непрерывной продувки, схема смазки мельничного оборудования с учетом вновь устанавливаемого основного и вспомогательного оборудования, схемы временных пусконаладочных схем

    - Разработка заданий заводу-изготовителю на изготовление станционных трубопроводов высокого и низкого давления;

    - Разработка монтажно-установочных чертежей вспомогательного  оборудования котельного цеха (РНПК-1,2, РДВД, дренажных баков №1,2, насосного оборудования, ЗУУ, системы золоудаления, мельниц, ПСУ, системы пылеприотовления, питателей пыли и т.д.) и трубопроводов;

    - Разработка схем включения котлоагрегатов по питательной воде и в главный паропровод, в блочную схему с турбоагрегатом К-130-8,8 с сохранением поперечных связей;

    - Разработка схем управления технологическим оборудованием (включая запорную и регулирующую арматуру), схем технологического контроля, схем автоматического регулирования технологических параметров, схем электрических и технологических защит, схем электрических и технологических блокировок, схем технологической и аварийной сигнализации – на базе современной автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Характеристики работы регуляторов в тепловой схеме должны обеспечивать полную автоматизацию технологических процессов;

    - Разработка Технических заданий заводам на изготовление электрических низковольтных коммутационных устройств, сборок задвижек и автоматики, щитовых устройств;

    - Разработка схем прокладки кабельных и трубных проводок;

    - При необходимости предусмотреть перенос существующих технологического и электрооборудования, кабельных трасс, импульсных линий, технологических трубопроводов, попадающих в зону строительно-монтажных работ;

    - Выполнить установочные чертежи вспомогательного оборудования;

    - Выполнить проектирование опорных конструкций и площадок обслуживания вспомогательного оборудования котельного отделения с учетом установки нового оборудования;

    - Выполнить проектирование опорных конструкций и подвесок под технологические трубопроводы по площадкам обслуживания и перекрытиям с их усилением;

    - Выполнить проектирование фундаментов и опорных конструкций под установку нового вспомогательного оборудования;

    - Выполнить проектирование площадок обслуживания арматуры, аппаратуры КИПиА, переходных площадок под трубопроводы;

    - Выполнить проектирование стендов датчиков с привязкой расположения к местным условиям, трассировку импульсных линий с выдачей журнала трассировок (с указанием типа применяемых вентилей и труб);

    - При необходимости разработать схему размещения шкафов оперативного и неоперативного контуров, сборок задвижек, промежуточных шкафов с привязкой по отметкам и рядам;

    - При выполнении проектных работ максимально использовать существующие строительные конструкции с привязкой к границам проектирования заводов – изготовителей;

    - Составить спецификацию для заказа вспомогательного оборудования котельного цеха, запорной арматуры и регуляторов с подбором электроприводов по согласованию с Заказчиком;

    - Произвести расчеты и на основании данных расчетов по согласованию с Заказчиком произвести подбор вспомогательного оборудования на шесть котлов типа Е-250-9,8-545КТ, а именно:

- золоулавливающую установку (ЗУУ), рассмотреть возможность установки электрофильтров;

- расширитель непрерывной продувки (РНПК);

- расширитель дренажей высокого давления (РДВД);

-  дренажные баки;

- систему пылеприготовления (циклоны, сепараторы, пылепитатели, ПСУ, мельницы);

- систему золоудаления;

- турбовоздушная установка (ТВ);

- насосное оборудование.

14.1.20 Предусмотреть автоматический контроль водно-химического режима (ВХР), согласно ПТЭ.

Работы, входящие в объем Подрядчика, включают все действия, связанные с обеспечением рабочего проекта полностью функциональным и  завершенным. Любой пункт или объем работ, требуемый для этих целей, но специально не определенный в данном техническом задании, считается включенным в объем работ Подрядчика, если только данные работы специфически не исключены из объема работ Подрядчика, в том числе по согласованию между Сторонами.

  - Общие требования к проектированию.

    - Подключение котлов типа Е-250 ст. №1,2,3,4,5,6 в существующую схему ГРЭС выполнить с возможностью подачи пара от котлов ст. №1,2,3,4,5,6 с учетом замены турбин ст.№1 и 2 на большую мощность (К-130-8,8). Выполнить необходимые расчеты на прочность и пропускную способность существующих трубопроводов, установок и коммуникаций ГРЭС, связанных с подключением новых котлоагрегатов (трубопроводы высокого и низкого давления, напорно - питательные трубопроводы, электрооборудование и др.). В случае необходимости предусмотреть проектом их замену в необходимом объеме. При разработке рабочих проектов замены котлов ст. №1,2,3,4,5,6 расход острого пара на турбины принять номинальной 470 т/ч.

    - Подключение устанавливаемых котлов предусмотреть в новые разработанные схемы  технического водоснабжения, орошающей, смывной, подпорной, пожарной воды, мазутопроводов, коллектора пара собственных нужд, коллектор сжатого воздуха от воздуходувок (ТВ) и т.д.;

    - Предусмотреть управление устанавливаемых котлов типа Е-250 ст. №1,2,3,4,5,6 и заменяемых по отдельным проектам турбоагреатов, работающих с данными котлами №1,2,3,4,5,6 в дубль блоках с существующего щита управления, расположенного на отм. 8.0  машзала или установить два ТЩУ на каждый дубль блок (ТЩУ-1 блок ТГ-1 – К-1,2; ТЩУ-2 блок ТГ-2 – К-3,4; ТЩУ-3 блок ТГ-3 – К-5,6).

    - Предусмотреть автоматические системы технического учета потребляемой электроэнергии собственных нужд в соответствии с техническими условиями и требованиями норм и правил РК.

    - Предусмотреть установку приборов для автоматического анализа проб котловой воды и дымовых газов, с выводом информации к начальнику смены химического цеха.

    - Предусмотреть установку газоходов котла.

    - Предусмотреть заземление, наружное и аварийное освещение, сварочную сеть, кислородную и ацетиленовую линии, выбор и прокладку кабеля, общестанционную связь и сигнализацию, связанные с установкой нового оборудования, в соответствии с требованиями норм и правил РК.

    - Удаление и складирование золошлаковых отходов предусмотреть по существующей схеме с использованием действующего золоотвала.

    - Сброс промышленных и хозяйственно бытовых стоков предусмотреть по существующей схеме.

    - Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки рабочей документации.

    - При проектировании руководствоваться техническими условия (ТУ) на изготовление и поставку основного оборудования, заводской проектной документацией на паровой котел, включая вспомогательное оборудование, трубопроводы, КИПиА и др;

    - Для установки вспомогательного оборудования рассмотреть максимально возможное использование существующих фундаментов либо их элементов;

    - Микропроцессорные технические средства, поставляемые комплектно с основным и вспомогательным оборудованием, должны быть увязаны с общестанционными системами АСУ ТП, выполняемыми на базе приборных и релейных технических средств. Разработка проекта ПТК будет осуществляться по отдельному договору;

    - Электроснабжение механизмов с.н. нового и существующего вспомогательного оборудования предусмотреть замену  существующих секций КРУ-6 кВ и РУСН-0,4кВ.;

    - В случае отсутствия каких-либо документов проектно-сметной документации по существующему оборудованию ГРЭС (ПСД находится в Ростовском отделении ТЭП) выполнить в необходимом объеме обмерные работы.

    - Разработать сметную документацию согласно СН РК 8.02-02.-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», в ценах 2001 г., с последующим пересчетом итоговой суммы в текущие цены в национальной валюте Республики Казахстан;

    - В сметной части предусмотреть затраты на демонтаж и монтаж оборудования, включая теплоизоляционные работы;

    - Разработать  конструкторскую документацию на нестандартизированное технологическое оборудование  и на нетиповое электротехническое оборудование в случае необходимости.

  - Технологическая часть.

    - Замене подлежит вспомогательное оборудование в  объеме, а именно:

- газоходы от сборного короба до боровов;

- система пылеприготовления, включающая ПСУ, ШБМ, сепараторы, циклоны, пылепитатели, клапана мигалки, трубопроводы горячего и слабоподогретого воздуха и т.д.  по необходимости;

- коллектора смывной, орошающей, подпорной и пожарной воды, с установкой на них электрофецированной арматуры;

- коллектор паропродувки, периодической продувки, заполнения котлов, собственных нужд 16 ата, непрерывной продувки;

- общий коллектор мазута, линия консервации, линия ввода фосфата и гидразина;

- площадки обслуживания;

- обмуровка и изоляция;

- золоулавливающая установка (ЗУУ);

- арматура коллекторов и вспомогательного оборудования;

- напорно-питательный коллектор с арматурой;

- РНПК-1,2;

- РДВД;

- дренажные баки №1,2;

- насосное оборудование (маслонасосы, орошающие, смывные, подпорные, дренажные насосы);

- расширитель периодической продувки (барбатер);

- аэрационный фонарь;

- оконные фрамуги отм.8м. ряд «Д», отм.28м. ряд «В и Г» и постоянный торец котельного цеха;

- пробоотборные устройства;

- приборы КИП и А;

- система смазки мельничного оборудования;

- коллектор тех. воды на охлаждение вращающегося оборудования.

    - Границы проекта и замены по технологическим коммуникациям следующие:

- по трубопроводу подачи перегретого пара на турбину границы будут проведены после проведения расчетов и согласования с Заказчиком;

- по трубопроводу питательной воды: весь трубопровод от 1,2,3 ПВ-9 до 1,2,3,4,5,6 ПВ-10 и от ПВ-1 до ПВ-15. Окончательные границы будут определены после проведения расчетов и согласования с Заказчиком.

    - Предусмотреть замену следующих коммуникаций:

- заземление;

- противопожарное водоснабжение вновь устанавливаемого оборудования;

- ливневые стоки существующей крыши Главного корпуса;

- паротушение;

    - Предусмотреть замену производственного освещения котельного цеха (в интервале с отм. 0.000 до отм. +37.000, ряды В-Г-Д) с установкой панелей аварийного освещения с применением энергосберегающих технологий;

    - Подлежит обязательному сохранению с возможностью временной остановки следующее оборудование, расположенное в котельном цехе:

- электрический канал (кабельный тоннель) вдоль осей 5,11,17 и поперек осей по ряду Г луч №1,5,8. При невозможности его сохранения необходимо предусмотреть перетрассировку и поэтапный перенос действующих кабелей.

    - Изготовление трубопроводов охлаждающей воды на подшипники и картера вращающихся механизмов (дымосов, дутьевых и мельничных вентиляторов, мельницы) предусмотреть из металла;

    - Слив грязных вод предусмотреть в канал ГЗУ, а чистых вод в дренажные баки котельного цеха;

    - Расчеты трубопроводов выполнить с учетом ресурса 200000 часов;

    - При проектировании учесть, что существующий мостовой кран имеет грузоподъемность 30т (большой крюк), и 5т (малый крюк), испытан и может работать с номинальными параметрами.

    - Определить место установки и разработать строительно-монтажную документацию по монтажу турбовоздушной установки (ТВ) и общего воздушного коллектора на котлоагрегаты ст.№ 1÷6 с необходимым резервированием и разработкой схемы АВР воздуходувок.

  - Строительная часть:

    - Окончательное решение по демонтажу и объемам демонтажа фундаментов вспомогательного оборудования принимается проектной организацией после проведения обследования.

    - Станционные площадки котлоагрегатов на отм.8 м. выполнить без облицовочной плитки, предусмотреть крошку повышенной прочности;

    - Общестроительные конструкции котельного цеха в пределах ячеек размещения котлоагрегатов ремонтируются, а именно: каркас здания Главного корпуса, фермы перекрытий, стены, кровля;

    - Включить в объем проектирования замену аэрационного фонаря и фрамуг на  отметке 8м, 30 м ряд «В» и отметке 30 м. ряд «Г»;

    - Определить помещение щита управления К/А №1,2; №3,4; №5,6 и привести в соответствие со СНиП.

  - Электротехническая часть.

    - Выполнить замену всех силовых и контрольных кабелей электрического оборудования котельного цеха, а также кабельных конструкций  в границах реконструируемых ячеек котла;

    - Установить дополнительные панели, если есть необходимость в количестве 20шт. к секции РУСН-6, 0,4 кВ для последующего перевода питания двигателей собственных нужд;

    - Предусмотреть АСУ ТП для котлоагрегатов;

    - Электропотребители собственных нужд К/А применяются в проекте на 0,4кВ и 6кВ;

    - Предусмотреть регулировку производительности питателей пыли частотными преобразователями;

    - Предусмотреть регулирование производительностью питателями сырого угля частотными преобразователями;

    - Произвести перерасчет секций 6 кВ с выключателями на вновь монтируемое оборудование 6 кВ котлоагрегата.

  - КИП и А и АСУ ТП.

    - Для управления котлоагрегатами предусматривается создание АСУ ТП на микропроцессорной технике с резервированием в необходимом объёме. Все параметры и характеристики АСУТП будут согласованы по отдельному техническому заданию;

    - Поставщик АСУ ТП согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования;

    - Силовые шкафы установить на оперативной отм.+8,000.

    - Шкафы АСУ  ТП разместить в существующих щитах управления ТГ-1, 2 (ТЩУ-1) в осях 7-9, рядах «Б-В», на отм.+8,000 или установить два ТЩУ на каждый дубль блок (ТЩУ-1 блок ТГ-1 – К-1,2; ТЩУ-2 блок ТГ-2 – К-3,4; ТЩУ-3 блок ТГ-3 – К-5,6) с определением места расположения на стадии проектирования;

    - Окончательный выбор приборного парка производится после согласования с Заказчиком поставщика программно-технического комплекса и разработки проекта АСУ ТП;

    - Предусмотреть системы контроля вибрации и механических величин вращающегося оборудования;

    - В проекте предусмотреть автоматический анализ дымовых газов согласно разработанному проекту ТОО «ИЛ ВЭС» и химических проб питательной воды и пара  на содержание кислорода, жесткость, солесодержание согласно ПТЭ.

- Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание.

  - Состав существующего основного оборудования ГРЭС ТОО «Корпорация
Казахмыс»:
Паровые турбины:

1х К-55-8,8 (Замена на К – 130)   	ст.№1;

1 х К-50-90 (Замена на К – 130)	ст. № 2;

3 х К-100-90	ст. № 3,4, 5;

3 х Т-86-90/2,5        ст. № 6,7,8.

Паровые котлы:

15хПК-10п-2	 ст. №1-15;

1хПК-14-3	               ст. №16.

  - Состав устанавливаемого основного оборудования:

Шесть котлоагрегатов паропроизводительностью 250 т/ч, давлением 10 МПа, температурой п/п 5450С с естественной циркуляцией.

Тепловые нагрузки.

Тепловые нагрузки в паре и питательной воде и параметры принять на уровне данных по годовому техническому отчету ГРЭС за 2014 год.

  - Топливо.

Основное и резервное топливо - угли Борлинского месторождения.

Растопочное топливо - топочный мазут М-100.

  - Параметры сред в точках подключения следующие:

- пар на турбину:                 Ррег=100 кгс/см2             Трег=545 0С;

- питательная вода:

- холодный коллектор:     	      Ррег= 150 кгс/см2;              Трег= 160 С;

Рраб=130-145 кгс/см2;      Траб=160 0С;

- горячий коллектор:                     Ррег= 150 кгс/см2;               Трег= 215 С;

Рраб=130-145 кгс/см2;      Траб=215 0С;

  - Сервисное обслуживание предусмотреть согласно ТУ на оборудование.

  - При проектировании систем пожаротушения и пожарной сигнализации использовать оборудование включенное в «Перечень пожарнотехнической продукции допущенной  к применению на территории РК для обеспечения пожарной безопасности», действующий на момент разработки проекта.

- Требования по согласованию и выдаче проектной документации

  - Проектная документация должна соответствовать  Закону РК от 16.07.2001г. №242-II«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»;

  - Состав проекта принять согласно требований CH PK 1.02-03-2011. Разработать ПОС (Проект организации строительства) на демонтажные и монтажные работы. Основные требования к составу ПОС согласно СН РК 1.03-00-2011.

  - Разработать и утвердить проект на пусконаладочные работы;

  - При разработке проекта использовать существующие нормативы Республики Казахстан, если иное не определено в настоящем Техническом задании.

  - До выдачи заказчику рабочий проект получить положительные заключения экспертизы промышленной безопасности.

  - Выдать проект в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, чертежи в формате PDF.

  - Сводные спецификации материалов и оборудования согласно п.п 15.3.32; 15.2.8; 15.1.28 настоящего Т.З выдать дополнительно Заказчику в электронном виде (формат Exel)

- Требования к технологии и режиму предприятия.

Режим работы ГРЭС – Круглосуточный, круглогодичный, по тепловому графику, с максимально возможной выработкой электрической энергии в конденсационном режиме.

- Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

В части архитектурно-строительных, объемно-планировочных и конструктивных решений проект должен предусматривать:

- компактность застройки территории;

- надежность строительных конструкций;

- применение изделий повышенной заводской готовности;

- сборность элементов;

- облегчение конструкций;

- коррозионную стойкость конструкций;

- взрыво-пожаробезопасность зданий и сооружений;

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие персоналу безопасность и благоприятные условия труда и санитарно-бытовое обслуживание.

- Выделение очередей и пусковых комплексов.

Выделить шесть этапа строительства:

- Замена котлоагрегата ст. №3;

- Замена котлоагрегата ст. №4;

- Замена котлоагрегата ст. №2;

- Замена котлоагрегата ст. №1;

- Замена котлоагрегата ст. №5;

- Замена котлоагрегата ст. №6;

Планируемые сроки строительства:

- начало строительства	2015 г.

- ввод в эксплуатацию котлоагрегата ст. №3	2016 г.

- ввод в эксплуатацию котлоагрегата ст. №4	2017 г.

- ввод в эксплуатацию котлоагрегата ст. №2	2018 г.

- ввод в эксплуатацию котлоагрегата ст. №1	2019г.

- ввод в эксплуатацию котлоагрегата ст. №5	2020г.

- ввод в эксплуатацию котлоагрегата ст. №6	2021г.

Сроки строительства уточнить в рабочем проекте.

Возможность дальнейшего расширения в рабочем проекте не рассматривать.

- Требование и условия в разработке природоохранных мероприятий

20.1Предусмотреть в необходимом объеме природоохранные мероприятия в соответствии с государственными стандартами Республики Казахстан, строительными нормами и правилами, нормативными документами и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность;

- Требование к режиму безопасности и гигиене труда.

Рабочий проект должен отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиене труда, действующим на территории РК

- Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, действующих на территории РК.

- Требования  к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.

Не предусматривать.

- Требования по энергосбережению.

При выборе проектных решений отдавать приоритетное значение энергосберегающим технологиям.

- Подключение к инженерным сетям.

Согласно техническим условиям Заказчика.

- Предоставление исходных данных.

Для проектирования используются следующие исходные данные:

26.1 Рабочие чертежи существующего фундамента к/а;

  - 26.2 обследование фундамента к/а на основании тех.задания проектной организации;

  - 26.3 данные по обследованию строительных конструкций котельного цеха в зоне установки К/А;

  - 26.4 Выкопировку из паспорта мостового крана с указанием его габаритов, отметок крюков, их зоны действия и грузоподъемности;

  - 26.5 Выкопировку из паспорта здания с указанием его категорийности, степени огнестойкости и группы по электробезопасности и т.д. (классификация по опасности производства), сейсмического воздействия;

  - 26.7 Данные по экологическим воздействиям ГРЭС (экологический паспорт объекта);

  - 26.8 Рабочие чертежи существующих полов, фундаментов, каналов в ячейке К/А;

  - 26. 9Рабочие чертежи и план размещения с указаниями подвода трубопроводов;

  - 26.10 Рабочие чертежи помещения ТЩУ;

  - 26.11 Рабочие чертежи электротехнических помещений и зданий;

  - 26.12 План размещения существующих подземных коммуникаций, каналов в ячейке К/А;

  - 26.13  рабочие чертежи трубопроводов ВД и НД, к которым предполагается подключить К/А с приложением аксонометрической схемы и характером креплений;

  - 26.14 Съемку и ревизию трубопроводов проложенных в рядах В÷Г на предмет рабочего состояния, Dнар S, параметров среды и геометрического расположения и условий отключения;

  - 26.15описание существующего котлоагрегата с указанием его основных характеристик, года пуска и наработки;

  - 26.16 полное наименование проектируемого объекта, станции, заказчика и титула строительства для учета в проекте;

  - 26.17 Для разработки электротехнической части Рабочего проекта Заказчик предоставляет следующие исходные данные:

26.17 Планы кабельных трасс, тоннелей, каналов.

| Технический директор ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Яковенко Е.В. | "........".............20.....г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор по капитальному строительству ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Коргонбаев М.М. | "........".............20.....г. |  |
| Менеджер проектов ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Овчаров Д.Ю. | "........".............20.....г. |  |
| Руководитель отдела АСУП ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Мартынов А.А. | "........".............20.....г. |  |
| Директор ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Черепанов В.И. | "........".............20.....г. |  |
| Главный инженер ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Соловьев А.С. | "........".............20.....г. |  |
| Начальник котельного цеха ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» | ........................... (подпись) | Бойко Ю.Я. | "........".............20.....г. |