Утверждено приказом

ТОО «Kazakhmys Energy»

(Казахмыс Энерджи)

от 14 Января 2016 г.

№ 13

Конкурсная документация

для участия в открытом конкурсе по закупке работ и услуг для ЖТЭЦ п. Жезказган,  затраты на которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги

п. Топар, 2016 г.

Конкурсная  документация,

предоставляемая ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) потенциальным поставщикам для подготовки заявок и участия в открытом конкурсе

Настоящая конкурсная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) потенциальным поставщикам, для участия в открытом конкурсе по закупке работ и услуг, затраты на которые не учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – конкурсная документация), разработана в соответствии с Положением о закупе товаров, работ и услуг, утверждённого приказом № 569 от 21.11.2014г

Глава 1. Введение

- Предмет конкурса

Конкурс проводится с целью определения поставщика работ для ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) по лоту:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Предприятие | Сумма, выделенная на закупку, в тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ ст. № 11. | тенге | ЖТЭЦ | 243 371 630 |

- Базовые условия платежа

- Оплата по факту выполненных работ и услуг, поставки оборудования в течение 60 банковских дней с даты приемки товаров (работ, услуг) по количеству и качеству.

- Предварительная оплата возможна в случае предоставления банковской гарантии, залога, безотзывного аккредитива, либо иного вида обеспечения платежа.

- Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам.

К конкурсу допускаются потенциальные поставщики соответствующие следующим квалификационным требованиям:

  - Обладать квалифицированным персоналом в области автоматизации технологических процессов пыле-угольных тепло-электростанций (ТЭС) в объеме, достаточном для выполнения работ (в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии и инициалов работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий дипломов учебных учреждений и удостоверений (сертификатов) по проверке знаний требований промышленной безопасности;

  - Обладать опытом работы (по внедрению автоматизированных систем управления в теплоэнергетике, на пыле-угольных станциях) рынке закупаемых работ (в качестве подтверждения предоставляется информация о выполненных в период 2012 - 2015 г. работах, в виде таблицы с указанием заказчика, вида работы. К таблице прикладываются документы, подтверждающие указанную в ней информацию – (договора, отзывы, рекомендации);

  - Иметь в наличии производственное оборудование (станки, механизмы, автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы, оргтехника) на праве собственности или на иных законных основаниях в количестве, достаточном для выполнения работ (предоставляется соответствующая таблица с указанием наименования оборудования, его количества и права собственности, а также копии документов, подтверждающих указанные в таблице данные, в том числе договора купли продажи, паспорта, расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием инвентарных номеров (по основным средствам и т.д.). На оборудование представить разрешение на его применение, выданное уполномоченным государственным органом в области промышленной безопасности (в случае необходимости);

  - Обладать опытом по проведению пуско-наладочных работ, связанного с: автоматизированными системами управления технологическими процессами.

Глава 2. Содержание конкурсной заявки

- Конкурсная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать:

  - документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику;

  - предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его затраты, составляющие конечную цену выполняемых работ, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного размера скидки, при ее наличии;

  - нотариально засвидетельствую копию устава юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями;

  - нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан), (Либо предоставить гарантийное письмо о предоставлении в срок до заключения договора);

  - нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

  - нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость;

  - сметный расчет на разработку проектно-сметной документации, пуско-наладочным работам, стоимости услуг шеф инженера, спецификацию поставляемого оборудования. Сметный расчет выполнить в соответствии нормами принятыми в Республике Казахстан в двух уровнях цен: базовых 2001 г. и текущем уровне цен.

  - обязательство о предоставлении гарантии на выполненные работы и применяемые материалы не менее 24 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, или 36 месяцев с момента изготовления. В подтверждение поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

  - Используемые в работе материалы должны соответствовать требованиям, указанных в технической спецификации, в том числе межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан. В подтверждение соответствия используемых материалов технической спецификации потенциальному поставщику необходимо предоставить - нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя и сертификата происхождения (при импорте), сертификата соответствия, или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов до начала выполнения работ. Материал, оборудование должен быть новым (не с реставрации, не с консервации).

  - В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

Глава3. Подача конкурсных заявок для участия в конкурсе.

- Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками:

- Потенциальный поставщик запечатывает оригинал (в обязательном порядке прошитой и пронумерованной) конкурсной заявки в конверт. На данном конверте должно быть указано наименование и адрес потенциального поставщика.

- Конверт должен:

  - быть адресован заказчику по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Конкурсная комиссия;

  - содержать слова «конкурс по закупке (указать название конкурса/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11.00 часов  26 января 2016 года»;

  - быть указаны наименование и адрес потенциального поставщика.

- Место и окончательный срок представления конкурсных заявок:

- Конкурсные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар ГРЭС, Конкурсная комиссия в срок до 10.00 часов 26 января 2016 года включительно.

- Все заявки, представленные после истечения окончательного срока представления заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

- Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в присутствии всех прибывших в 11.00 часов 26 января 2016 года по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, ГРЭС.

- При вскрытии конвертов с заявками комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков, участвующих в конкурсе, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, информацию об отзыве и изменении конкурсных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку.

Лицо, представляющее участника конкурса, в случае, если это не первый руководитель, должно иметь соответствующие полномочия на представление интересов организации, подтвержденные документально (доверенность предприятия).

Глава 4. Предварительное изучение и рассмотрение конкурсных заявок.

- Комиссия изучает заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

- Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку в случаях несоответствия ее требованиям конкурсной документации.

- После проведения конкурса заявки рассматриваются на полноту документации. Итоги конкурса выдаются в течение 3 рабочих дней.

- Победителем объявляется поставщик, соответствующий квалификационным требованиям и предложивший наименьшую цену.

- Конкурс признается несостоявшимися в следующих случаях:

5.1 отсутствия представленных заявок;

5.2 предоставления менее двух заявок;

5.3 к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;

5.4 к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик;

5.5 осталось только одно не отклонённое конкурсное ценовое предложение участника конкурса;

6. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при проведении конкурса:

Яковенко Е.В. – технический директор ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), председатель комиссии;

Медведев В.В. – технический директор ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), заместитель председателя комиссии;

Овчаров Д.Ю. – менеджер проекта ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), член  конкурсной комиссии;

Завгородний Д.Ю. – начальник материально-технического снабжения ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), член комиссии;

Зарипова И.Р.– ведущий инженер отдела технического и инвестиционного планирования  ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), член конкурсной комиссии;

Жилтургузова Ш.Д. – ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи), секретарь тендерной комиссии.

Желаем успеха!

Конкурсная комиссия ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи

Приложение № 1 к конкурсной документации

| № лота | Наименование работ | Место и требования к проведению работ, сроки оказания работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11. | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ЖТЭЦ г. Жезказган. Требуемый срок выполнения работ и услуг: - Этап. Разработка проектно-сметной документации. - Этап. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11. - Поставка оборудования ПТК; - Шеф-монтаж оборудования ПТК; - Обучения персонала; - Комплексная наладка АСУ ТП. - Этап. Опытная эксплуатация. - Этап. Сдача в промышленную эксплуатацию. Максимальный размер суммы, выделенный к закупу: 243 371 630 тенге без НДС Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием (Приложение к лоту №1) |

Приложение № 2 к конкурсной документации

(Кому) _________________________________________________________

(наименование заказчика)

(От кого) _______________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в конкурсе

(для юридических лиц)

Рассмотрев конкурсную документацию по проведению конкурса__________________________________________________________, получение которой настоящим

(название конкурса)

удостоверяется,_______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

предлагает осуществить  поставку товаров по следующим лотам:

_____________________________________________________________________________________________

(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)

в соответствии с конкурсной документацией на общую сумму____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Настоящая конкурсная заявка состоит из:

1.________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________________________

5.________________________________________________________________________________________

6.________________________________________________________________________________________

Мы обязуемся, в случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение ___________________________________________________ дней и завершить поставку всех

(прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей конкурсной заявке, в течение ____________________ дней.

(прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании конкурсной заявки выигравшей.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в конкурсной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

_____________________________________________________________________________________________

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить: _____________________________________________) при этом предоставляем ценовую скидку в размере _____________________________________________________________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

До момента заключения договора о закупках настоящая конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

___________________ _________________

(Подпись, дата)       (Должность, Ф.И.О.)    М.П.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени и по поручению ______________________________________________________________________________________________(наименование потенциального поставщика)

Приложение № 3 к Конкурсной документации

Ценовое предложение

конкурсной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

(заполняется отдельно на каждый лот)

1. Наименование товара

2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)

3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)

4. Единица измерения

5. Цена за единицу в _________ на условиях _________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010

6. Количество (объем)

7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в ______________

8. Общая цена, в __________ на условиях __________ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

8.1.

8.2.

9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.

9.2.

-------------------------------------------------

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается конкурсной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

_______________ _________________

(Подпись)        (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4 к Конкурсной документации

Проект договора.

ДОГОВОР № ________________________________________

на поставку оборудования с шеф монтажом и пусконаладочными работами

г. Топар								                    “____” __________ 2016 года

ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполнительного директора Календарева Ахата Нихатовича, действующего на основании действующего на основании доверенности № 2265 от 23.12.2015 г., и

----------------------------", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ----------------, действующего на основании Устава,

именуемые в дальнейшем "Сторонами", заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определяемые ниже:

«Стороны» – означает Заказчик и Подрядчик, в значениях, указанных в преамбуле настоящего Договора.

«Договор» – настоящий документ, включая все содержащиеся в нём положения и условия, приложения к нему, подписанные Сторонами, а также любые изменения и дополнения к нему, которые подписаны сторонами в период действия настоящего Договора и являющиеся его неотъемлемой частью.

«Объект» – Карагандинская область, г. Жезказган, ЖТЭЦ.

«Оборудование» – Программно технический комплекс далее (ПТК), Экраны коллективного пользования (ЭКП).

«Работы» – весь комплекс работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим Договором. Работы включают в себя:

˗	полный комплекс работ, выполняемых Подрядчиком указанный в п. 2.1;

˗	уборку рабочей площадки и прилегающей к ней территории, от результатов деятельности Подрядчика;

˗	вывоз за пределы рабочей площадки и прилегающей к ней территории используемых при выполнении работ, принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, изделий, конструкции, иного принадлежащего Подрядчику имущества;

˗	работы по своевременному устранению недостатков работ, выявленных в процессе выполнения работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации;

˗	выполнение иных работ, как упомянутых, в настоящем Договоре, так и в дополнительных соглашениях.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями НТД и условиями настоящего Договора выполнить комплекс работ по «Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11» c шеф монтажом и пуско-наладкой, в том числе разработку, изготовление и поставку технической документации (далее – Документация) и Оборудование на Объект Заказчика, а Заказчик обязуется в соответствии с положениями настоящего Договора создать условия для выполнения Работ, принять и оплатить вышеназванные Документацию, Оборудование и Работы.

  - Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью. Стороны, при толковании обязательств по настоящему Договору, включая требования Заказчика, объем, содержание работ, сроки и цену выполнения отдельных этапов работ и другие, предъявляемые к ним, требования, руководствуются следующими приложениями к настоящему Договору:

    - Приложение №1. Спецификация этапов поставки Документации, Оборудования и выполнения Работ;

    - Приложение №2. Порядок оплаты Документации, Оборудования и Работ;

    - Приложение №3. Техническое на АСУ ТП к/а ст. № 11,10.

    - Приложение №4. Перечень Документации;

    - Приложение №5. График поставки Документации, Оборудования и выполнения Работ;

    - Приложение №6. Задание на проектирование;

    - Приложение №7. Обязательства Сторон при разработке и поставке Документации;

    - Приложение №8. Обязательства Сторон при изготовлении и поставке Оборудования;

    - Приложение №9. Обязательства Сторон при монтажных и пусконаладочных работах; Шеф-монтажа.

    - Приложение №10. Обязательства Сторон при обучении персонала Заказчика;

    - Приложение №11. Обязательства Сторон при сдаче АСУТП в опытную и промышленную эксплуатацию;

    - Приложение №12. Программа обучения;

    - Приложение №13: Форма Акта КС-2;

    - Приложение №14: Форма Акта КС-3;

    - Приложение №15: Форма Акта ОС-11 приема-передачи оборудования в монтаж;

    - Приложение №16: Форма Акта приема-передачи оборудования на ответственное хранение.

    - Приложение №17: Форма Акта предварительной приёмки оборудования.

- ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

3.1 Общая сумма Договора составляет ------------, в том числе НДС 12% ---------- и других обязательных платежей в бюджет.

Включая:

3.1.1 Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации составляет ---------- тенге, в том числе НДС 12% -----.

3.1.2 Стоимость поставляемого оборудования составляет ------ тенге, в том числе НДС 12%  ------------ тенге.

3.1.3 Стоимость работ по шеф-монтажу и наладке поставляемого оборудования составляет ---------------, в том числе НДС 12 %   ---------.

3.1.4 Детально в соответствии с ассортиментом поставляемого Товара цена за каждую единицу ассортимента указана в Приложении №1 к Договору.

3.2 Цена Договора включает в себя стоимость необходимых для выполнения Работ расходных материалов  Подрядчика с учетом их доставки, командировочные расходы, затраты связанные с уплатой страховых взносов, затраты на обеспечение безопасности и охрану труда персонала Подрядчика, а также расходы по организации доставки, упаковке, маркировке, страхованию и транспортировке Оборудования на объект Заказчика.

3.3 В стоимости Договора предусмотрены затраты на оборудование программно технического комплекса (далее – ПТК) (включая верхний и контроллерный уровень), Экраны коллективного пользования (далее - ЭКП), изготовленное в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору) и Документацией (перечень – в Приложении №4 к настоящему Договору).

3.4 В стоимости Договора не предусмотрены затраты на экспертизу Технического проекта, в случае решения Заказчика о ее проведении.

3.5 В стоимости Договора не предусмотрены затраты на оборудование полевого уровня (датчики и исполнительные органы, щитовые изделия, трубную и кабельную продукцию) поставляемое Заказчиком самостоятельно в соответствии с Документацией.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Заказчик осуществляет платеж, в размере ----------- за разработку документации, указанной в Приложении №2 пункт 1 (Разработка проектно-сметной документации) – ----------- тенге, в том числе НДС 12%  в течение 20 (двадцати) операционных дней банка с момента подписания Сторонами акта выполнения  работ и предоставления оригинала счета фактуры.

4.2 Заказчик осуществляет платеж, в размере ------- % от стоимости Оборудования, указанного в Приложении №2 пункт 2 (поставка оборудования ПТК котлоагрегата №11) – ---------------- в течение 60 (шестидесяти) операционных дней банка с момента подписания Сторонами акта приемки Оборудования по количеству и качеству на складе Подрядчика и предоставления правильно оформленного счета согласно Приложения №2.

4.2.1 Окончательный расчет за Оборудование в размере --- % от стоимости Оборудования указанного в Приложении №2 пункт 2 ---------- тенге, в том числе НДС 12%, производится Заказчиком в течении 60 (шестидесяти) операционных дней банка, с момента подписания сторонами акта приемки Оборудования на складе Заказчика и предоставления счета согласно Приложения №2.

4.3 Заказчик осуществляет оплату в размере 90% от выполненных Работ согласно Приложения № 2 (по соответствующему этапу) за выполненные работы по монтажу и пуско-наладке, в течении 20 (двадцати) банковских дней,  с момента подписания обеими Сторонами акта выполнения работ и предоставления оригинала счета-фактуры. Сдача и приемка работ по монтажу и пуско-наладке производится ежемесячно, с оформлением Акта выполнения работ.

4.4 Заказчик осуществляет оплату в размере 5% от принятых Работ согласно Приложения № 2 (по соответствующему этапу) в течении 20 (двадцати) банковских дней, с момента подписания обеими Сторонами акта ввода в опытную эксплуатацию, предоставления оригинала счета-фактуры.

4.5 Заказчик осуществляет оплату в размере 5% от принятых Работ согласно Приложения № 2 (по соответствующему этапу), в течении 20 (двадцати) банковских дней, с момента подписания обеими Сторонами акта ввода в промышленную эксплуатацию, предоставления оригинала счета-фактуры.

4.6 Расчёты по настоящему Договору производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет указанный в настоящем Договоре. Иные формы расчетов допускаются только по письменному соглашению Сторон.

Оплата производится в тенге на следующие банковские реквизиты Продавца:

- СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Срок начала исполнения обязательств Сторонами – с момента подписания Договора.

  - Срок окончания исполнения обязательств Сторонами – «31»  декабря 2016 года.

  - Сроки поставки Документации, Оборудования и выполнения Работ указаны в Приложении №5 к настоящему Договору.

  - Подрядчик обязуется исполнить свои обязательства в оговоренные настоящим Договором сроки при условии своевременного исполнения Заказчиком своих обязательств, в том числе при условии своевременного осуществления платежей Заказчиком. В случае задержки Заказчиком платежей Подрядчик имеет право, без наложения на Подрядчика каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика, сдвинуть сроки исполнения своих обязательств по настоящему Договору соразмерно времени задержки указанных платежей и/или приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору вплоть до погашения Заказчиком задолженности по платежам.

- ГАРАНТИИ

  - Срок гарантии на выполненные Работы по настоящему договору составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня сдачи-приемки АСУТП в эксплуатацию.

  - В период гарантийного срока, после получения претензии Заказчика, Подрядчик обязуется устранить все выявленные в процессе эксплуатации объекта недостатки (скрытые дефекты, недоделки) своими силами и за свой счет.

  - Устранение недостатков производятся Подрядчиком в течение срока указанного Заказчиком.

  - Подрядчик не несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

  - Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (скрытых дефектов или недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

  - Гарантийный срок на Оборудование, поставляемое Подрядчиком по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца, начиная от даты ввода Оборудования в эксплуатацию.

  - В случае, если поставка Оборудования, или его приемка Заказчиком, или ввод в эксплуатацию задерживаются по причинам, не зависящим от Подрядчика, гарантийный срок на Оборудование заканчивается не позднее, чем через 36 (тридцать шесть) месяцев от даты уведомления Заказчика о готовности Оборудования к отгрузке.

  - При нарушениях в нормальной работе оборудования Стороны в течение 7 (Семи) календарных дней от даты выявления нарушения составляют соответствующий акт. В случае, если нарушения в нормальной работе оборудования вызваны нарушением правил эксплуатации и обслуживания Оборудования Заказчиком, или по причине отсутствия обученного персонала, Подрядчик имеет право, без наложения на Подрядчика каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика, отказаться от исполнения своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

  - Подрядчик имеет право привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц по согласованию с Заказчиком, оставаясь ответственным перед Заказчиком за все действия указанных третьих лиц при исполнении настоящего Договора.

  - Обязательства Сторон при разработке и поставке Документации, а также порядок приема-передачи Документации приведены в Приложении №7 к настоящему Договору.

  - Обязательства Сторон при изготовлении и поставке Оборудования, а также порядок сдачи-приемки Оборудования приведены в Приложении №8 к настоящему Договору.

  - Обязательства Сторон на этапах монтажных и пусконаладочных Работ, а также порядок сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных Работ приведены в Приложении №9 к настоящему Договору.

  - Обязательства Сторон на этапе обучения персонала Заказчика, а также порядок сдачи-приемки Работ по обучению приведены в Приложении №10 к настоящему Договору.

  - Обязательства Сторон на этапах сдачи АСУТП в опытную и промышленную эксплуатацию, а также порядок сдачи-приемки Работ приведены в Приложении №11 к настоящему Договору.

  - Подрядчик обязуется исполнить свои обязательства в оговоренные настоящим Договором сроки при условии своевременного исполнения Заказчиком своих обязательств. В случае задержки в исполнении Заказчиком своих обязательств Подрядчик имеет право, без наложения на Подрядчика каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика, сдвинуть сроки исполнения своих обязательств по настоящему Договору соразмерно времени задержки и/или приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору вплоть до исполнения Заказчиком своих обязательств. Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о невозможности поставки Документации, Оборудования или выполнения Работ по вине Заказчика.

  - Стороны имеют право предъявить неустойку при нарушении другой Стороной условий настоящего Договора и Приложений к настоящему Договору.

- ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае превышения сроков выполнения Работ и/или сроков поставки товара по вине Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню, исчисляемую в размере 1% от Стоимости просроченных работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от Стоимости просроченных работ. При просрочке выполнения Работ более 50 (пятидесяти) календарных дней по вине Подрядчика, Подрядчик кроме пени, предусмотренной настоящим пунктом, уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Стоимости просроченных работ по настоящему Договору.

  - В случае превышения сроков выполнения Работ по вине Заказчика, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню, исчисляемую в размере 1% от Стоимости просроченных работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от Стоимости просроченных работ. При просрочке выполнения Работ более 50 (пятидесяти) календарных дней по вине Заказчика, Заказчик кроме пени, предусмотренной настоящим пунктом, уплачивает Подрядчику штраф в размере 10% от Стоимости просроченных работ по настоящему Договору.

  - В случае превышения более чем на 10 (десять) календарных дней сроков расчета Заказчика с Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика, Заказчик выплачивает пеню в размере 0,2% от суммы подлежащей выплате, за каждый день просрочки.

  - В случае задержки более чем на 360 (триста шестьдесят) календарных дней в предоставлении Заказчиком Подрядчику условий для передачи АСУТП в опытную или промышленную эксплуатацию, Заказчик производит окончательный расчет по принятым Работам.

  - Предъявление неустойки Стороне, допустившей просрочку вследствие неисполнения обязательств по настоящему Договору, является правом, а не обязанностью Стороны, чьи интересы нарушены и производится в форме письменного требования (претензии) о выплате неустойки.

  - В случае если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору привело для другой стороны причинения убытков, пострадавшая Сторона имеет право требовать выплаты причиненных убытков сверх неустойки, но не более 10% от суммы Договора. Основанием для выплаты убытков является предъявление пострадавшей Стороной претензии о выплате убытков.

  - Штрафные санкции, предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в случае предъявления заинтересованной Стороной письменной претензии с расчетом неустойки.

  - Если претензия не предъявляется, то Стороны освобождаются от уплаты неустойки, штрафные санкции не применяются, величина процентов, по которым рассчитывается неустойка, равна 0 % (ноль процентов), размер неустойки равен 0 (ноль) тенге.

  - Стороны определили, что суммы неустойки, пени, штрафов считаются признанными должником, нарушившим свои обязательства по настоящему Договору, только после получения письменной претензии от Стороны, чье право нарушено, и отсутствии письменных возражений на претензию по истечении 30 (тридцати) календарных дней, начиная от даты отправления претензии. При наличии возражений на претензию и невозможности урегулирования спора во внесудебном порядке, суммы неустойки, пени, штрафов считаются непризнанными, а их взыскание осуществляется в судебном порядке.

  - Уплата неустойки в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору не освобождают виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в натуре.

  - Ответственность Сторон, не оговоренная в настоящем Договоре, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ПРЕДМЕТА ПОДРЯДА

  - Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание Работ по настоящему Договору стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать вознаграждения свыше фактически выполненной Работы.

  - Право собственности на результат Работ, полученный в результате исполнения настоящего Договора, переходит к Заказчику после подписания Акта выполненных работ.

  - Право собственности на Документацию и Оборудование, а также все риски случайной гибели или случайного повреждения Документации и Оборудования переходят от Подрядчика к Заказчику от даты приемки Документации и Оборудования.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, возникшие помимо воли Подрядчика и Заказчика, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

  - Стороны согласились, что под непреодолимой силой признаются исключительно следующие события: стихийные бедствия природного и техногенного характера, военные действия на территории Республики Казахстан, издание Государственными Органами актов, судебных актов препятствующих исполнению Стороной своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если Сторона, на которую направлено действие указанных актов, приняла все возможные законные меры для исполнения настоящего Договора.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне её контроля, обязана, в течение 5 (пяти) суток посредством телефакса или телеграфа уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

  - Если вышеупомянутого Уведомления не будет сделано в срок, Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в своё оправдание, разве что само то обстоятельство или препятствие не дало возможности послать Уведомление.

  - Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы в подтверждение их фактического существования предоставляет другой Стороне справку компетентного государственного органа и/или заключение Торгово-промышленной палаты.

  - Если вышеуказанные обстоятельства действуют на протяжении 30 (тридцати) календарных дней настоящий Договор, может быть, расторгнут Подрядчиком и Заказчиком путем направления уведомления другой Стороне и проведением взаиморасчетов, без начисления каких-либо штрафов, пени, неустойки.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон от даты его подписания обеими Сторонами и проставления печатей Сторон.

  - Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры, разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путём переговоров.

  - В случае не достижения согласия по урегулированию споров и разногласий, споры и разногласия подлежат разрешению в суде с обязательным соблюдением процедуры досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий и прочих писем – 10 (десять) календарных дней с момента их получения.

  - В случае, если Стороны не придут к согласию или если достигнутое соглашение не будет надлежащим образом исполнено, спор подлежит передаче на рассмотрение в судебные органы по месту заключения настоящего Договора, в соответствии с процедурой, установленной для этих судов.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор на основании взаимного Соглашения. В случае такого расторжения настоящего Договора Стороны не имеют права на возмещение каких-либо фактических, косвенных, случайных или непрямых убытков, включая в частности, упущенную выгоду или незапланированные расходы, явившиеся результатом решения Сторон добровольно расторгнуть настоящий Договор.

  - Без ущерба, каким либо другим санкциям за нарушение условий настоящего Договора, настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке при существенном нарушении условий настоящего Договора одной Стороны другой Стороной по истечению 30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления. Существенным признается нарушение настоящего Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора. Пострадавшая Сторона вправе предъявлять требования об устранении нарушения с указанием срока его устранения. В случае расторжения настоящего Договора какой-либо из Сторон, на основании положения данного пункта, Стороны производят взаиморасчет  фактических затрат по настоящему Договору в соответствии  п.5 с учетом ранее проведенных платежей и понесенных вследствие невыполнения и\или ненадлежащего выполнения требований настоящего Договора убытков. Взаиморасчеты Сторон производятся в течении 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения настоящего Договора. При условии, если одной из Сторон требуется разумное время чтобы оценить размер причиненного ему ущерба, срок для проведения взаиморасчетов Сторон соразмерно продлевается.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

  - Все Приложения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей Стороне полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Стороны обязаны в течение 3-х дней с момента изменения адресов и реквизитов информировать об этом друг друга.

  - Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов. Все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

  - Вся деловая переписка осуществляется на русском языке.

  - Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной формы связи, либо электронной почты (пересылка скан-копий документов), для передачи документов и сообщений, как в момент заключения настоящего Договора, так и в период его исполнения. Стороны признают документы, переданные посредством факсимильной связи, либо электронной почты (пересылка скан-копий документов), юридически эквивалентными оригиналам этих документов до момента замены копий оригиналами. При различии в тексте документа, переданного посредством факсимильной связи, либо электронной почты (пересылка скан-копий документов), и оригинала указанного документа приоритет отдается оригиналу данного документа.

  - После обмена документами посредством факсимильной связи, либо электронной почты (пересылка скан-копий документов), Сторона, изготовившая документы, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней направить оригиналы этих документов другой Стороне на подписание, а другая Сторона обязана в течение 2 (двух) рабочих дней от даты получения оригиналов документов подписать их, заверить своей печатью и выслать обратно первой Стороне.

  - Каждая из Сторон гарантирует факт подписи любых документов, связанных с заключением, изменением и расторжением настоящего Договора, а также с исполнением обязательств по настоящему Договору, только надлежащим образом уполномоченным на это лицом, в дальнейшем ни одна из Сторон не вправе ссылаться на отсутствие полномочий у подписавшего.

  - В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

  - Заголовки статей настоящего Договора предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.

  - Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру каждой из Сторон, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один – Подрядчику.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1.	Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

13.2.	Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

13.3.	Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

13.4.	Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

13.5.	Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

13.6.	Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

13.7.	Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

13.8.	Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

13.9.	Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащем образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

13.10.	Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСАНИЯ СТОРОН

| Заказчик: ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) 100116, Казахстан, Карагандинская область, Абайский р-он, пгт.Топар, ГРЭС РНН 300200212425 БИН 110140012821 Тел/факс:8(72153)3-35-68;3-25-98 Банковские реквизиты: ИИК KZ74914052203KZ0007B В ДБ АО «Сбербанк» БИК: SABRZKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. |  |  |  |

Приложение №1

К договору №____________________ от «___»__________ 2016 г.

Спецификация этапов поставки Документации, Оборудования и выполнения Работ

по Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11. с шеф монтажом и пуско-наладкой.

| № | Этап поставки Документации, Оборудования и выполнения Работ | Приложение | Стоимость, тенге, с НДС 12% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-сметная документация на АСУ ТП КА ст. № 11 | прил. 3,4,5,7 |  |
| 2 | Проектно-сметная документация на АСУ ТП КА ст. № 10 |  |  |
| 3 | Оборудование (Программно технический комплекс) АСУТП КА-11 | прил. 3,8 |  |
| 4 | Шеф-Монтаж оборудования ПТК КА ст. № 11 | прил. 9 |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы по АСУТП КА-11 | прил. 9,10,11,12 |  |
| 6 | ИТОГО |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

К договору №____________________ от «___»__________ 2016 г.

Порядок оплаты Документации, Оборудования и Работ

по «Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11»  с шеф монтажом и пуско-наладкой.

- Заказчик производит платежи по назначению, в размерах и сроки, указанные в приведенной ниже таблице:

| № | Этап поставки Документации, Оборудования и выполнения Работ | Приложение | Стоимость, тенге, с НДС 12% | Срок | Авансовый платеж | Оплата | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектно-сметная документация АСУТП КА-11 | прил. 3,4,5,7 |  |  |  | Оплата -- % от стоимости Документации в течение 20 (Двадцати) банковских дней от подписания Акта приема-передачи Документации по этапу |  |
| 1.2 | ТЗ и ОР (техническое задание и общесистемные решения) |  |  | 15.02.2016 |  |  |  |
| 1.3 | ТО (техническое обеспечение) |  |  | 01.03.2016 |  |  |  |
| 1.4 | ИО (информационное обеспечение) |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |
| 1.5 | ОО (организационное обеспечение) |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |
| 1.6 | МО (математическое обеспечение) |  |  | 31.03.2016 |  |  |  |
| 1.7 | ПО (программное обеспечение) |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |
| 1.8 | АСУ ЭТО (электротехническая часть в т.ч. ЧРП и РЗА) |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |
| 2 | Проектно-сметная документация АСУТП КА-10 | прил. 3,4,5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата -- % от стоимости Документации в течение 20 (Двадцати) банковских дней от подписания Акта приема-передачи Документации по этапу |  |
| 2.1 | ОР (общесистемные решения) |  |  | 31.08.2016 |  |  |  |
| 2.2 | ТО (техническое обеспечение) |  |  | 30.09.2016 |  |  |  |
| 2.3 | ИО (информационное обеспечение) |  |  | 30.11.2016 |  |  |  |
| 2.4 | ОО (организационное обеспечение) |  |  | 30.11.2016 |  |  |  |
| 2.5 | МО (математическое обеспечение) |  |  | 31.10.2016 |  |  |  |
| 2.6 | ПО (программное обеспечение) |  |  | 30.11.2016 |  |  |  |
| 2.7 | АСУ ЭТО (электротехническая часть в т.ч. ЧРП и РЗА) |  |  | 30.11.2016 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Внедрение автоматизированной системы управления (АСУ ТП) КА ст. №11»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование АСУТП КА-11 | прил. 3,8 |  |  |  | Оплата 70 % от стоимости Оборудования в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней от приемки Оборудования | Оплата 30 % от стоимости Оборудования в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней от поставки Оборудования |
|  | Шеф-монтаж ПТК КА-11 | прил. 9 |  |  |  | Оплата 90% от стоимости выполненных Работ в течение 20 (Двадцати) банковских дней от подписания Акта приемки Работ. | Оплата 5% от стоимости принятых Работ в течение 20 (Двадцати) банковских дней от ввода в опытную эксплуатацию Оплата 5% от стоимости принятых Работ в течение 20 (Двадцати) банковских дней от ввода в промышленную эксплуатацию. |
|  | Пуско-наладочные работы по АСУТП КА-11 | прил. 9,10,11,12 |  |  |  | Оплата 90% от стоимости выполненных Работ в течение 20 (Двадцати) банковских дней от подписания Акта приемки Работ. | Оплата 5% от стоимости принятых Работ в течение 20 (Двадцати) банковских дней от ввода в опытную эксплуатацию Оплата 5% от стоимости принятых Работ в течение 20 (Двадцати) банковских дней от ввода в промышленную эксплуатацию. |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

- Заказчик производит уплату авансов на выполнение поставку Документации, Оборудования и выполнение Работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

- Заказчик производит оплату выполненных Работ на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и предъявленного Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Республики Казахстан.

- Заказчик производит оплату принятого Оборудования на основании подписанной Сторонами товарной накладной  и предъявленного Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Республики Казахстан.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

# К договору № __________________ от «__» 2016г.

| УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор --- «-------------» | Исполнительный директор ТОО «Kazakhmys Energy» |
| ___________________ ---.---. -------- | _________________ А.Н. Календарев |
| «____» _______________ 20___ г. | «____» _______________ 20___ г. |

ТОО «Kazakhmys Energy», Жезказганская ТЭЦ

Котлоагрегат ст.№ 10,11 типа БКЗ-220-40

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на автоматизированную систему управления

технологическими процессами котлоагрегата ст. № 10,11

на 67 листах

Действует с _____________

2016 г.

Содержание

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	4

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	5

2.1 Назначение системы	5

2.2 Цели создания системы	6

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	6

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	8

4.1 Требования к системе в целом	8

4.1.1 Общие технические требования к системе	8

4.1.2 Требования к структуре и функционированию системы	10

4.1.3 Требования к надежности	11

4.1.4 Требования к безопасности	12

4.1.5 Требования к численности и квалификации персонала системы	13

4.1.6 Требования к показателям назначения	16

4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	16

4.1.8 Требования к эргономике и технической эстетике	17

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	18

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях	18

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий	19

4.1.12 Требования к патентной чистоте	20

4.1.13 Требования по стандартизации и унификации	20

4.1.14 Дополнительные требования	20

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	22

4.2.1 Общие требования	22

4.2.2 Требования к функции сбора, первичной и специальной обработки информации	22

4.2.3 Требования к функции отображения информации	24

4.2.4 Требования к функции технологической сигнализации	27

4.2.5 Требования к функции регистрации событий	29

4.2.6 Требования к функции регистрации аварийных ситуаций	29

4.2.7 Требования к функции автоматического контроля исполнения команд	30

4.2.8 Требования к функции контроля действия защит	30

4.2.9 Требования к функции расчета оперативных технико-экономических показателей	30

4.2.10 Требования к функции архивирования информации	31

4.2.11 Требования к функции протоколирования информации	31

4.2.12 Требования к функции дистанционного управления	32

4.2.13 Требования к функции автоматического регулирования	32

4.2.14 Требования к функции технологических блокировок и АВР	33

4.2.15 Требования к задаче функционально-группового управления	34

4.2.16 Требования к функции технологических защит	34

4.2.17 Требования к функциям, обеспечивающим работоспособность системы	36

4.3 Требования к видам обеспечения	37

4.3.1 Требования к математическому обеспечению	37

4.3.2 Требования к информационному обеспечению	38

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению	39

4.3.4 Требования к программному обеспечению	40

4.3.5 Требования к техническому обеспечению	42

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению	44

4.3.7 Требования к организационному обеспечению	45

4.3.8 Требования к методическому обеспечению	45

4.3.9 Прочие требования	46

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	47

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	48

6.1 Общие требования к приемке системы	48

6.2 Испытания отдельных подсистем	48

6.3 Предварительные испытания	49

6.4 Опытная эксплуатация	49

6.5 Приемочные испытания АСУТП	50

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ	50

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	52

9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	57

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ	60

Приложение А – Структурная схема комплекса технических средств (предварительная)	61

Приложение Б – Требования к АПУ	62

Приложение В – Перечень защит	64

Приложение Г – Перечень регуляторов	66

Приложение Д – Перечень ФГУ	67

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АВР – Автоматическое включение резерва

АПУ – Аварийная панель (пульт) управления

АРМ  – Автоматизированное рабочее место

АСУ – Автоматизированная система управления

АСУТП – Автоматизированная система управления технологическими процессами

ГрЩУ – Групповой щит управления

ЗИП – Запасные части и инструменты

ИБП – Источник бесперебойного питания

ИК – Измерительный канал

ИС – Измерительная система

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика

КТС – Комплекс технических средств

НКУ – Низковольтные комплектные устройства (например, сборки задвижек)

НТД – Нормативно-техническая документация

ПК – Персональный компьютер

ПО – Программное обеспечение

ПТК – Программно-технический комплекс

РАС – Регистрация аварийных ситуаций

ТЗ – Техническое задание

ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль

УСО – Устройство связи с объектом

ФГУ – Функционально-групповое управление

AI – аналоговый входной сигнал ПТК

AO – аналоговый выходной сигнал ПТК

DI – дискретный входной сигнал ПТК

DO – дискретный выходной сигнал ПТК

KKS – Kraftwerk Kennzeichen System (Система маркировки для электростанций)

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы – «Автоматизированная система управления технологическим процессом котлоагрегата ст.№ 10,11 Жезказганской ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи».

Краткое обозначение – АСУТП КА ст. №10,11 (ниже по тексту также АСУТП или система).

1.2 Техническое задание (ТЗ) разработано на основании договора между ТОО «Kazakhmys Energy» и -------------------

1.3 «Заказчик» - ТОО «Kazakhmys Energy».

1.4 «Проектировщик»  - -----------------------------.

1.5 «Разработчик»  -  ------------------------------------.

1.6 «Наладочная организация» - ---------------.

1.8 «Пользователь системы» – Жезказганская ТЭЦ, г.Жезказган.

1.9 С момента утверждения ТЗ утрачивают силу технические требования к АСУТП противоречащие настоящему ТЗ или отличные от него.

1.10 ТЗ действует в течение всего времени создания АСУТП – с момента утверждения ТЗ до ввода АСУТП в промышленную эксплуатацию.

1.11 В процессе выполнения работы отдельные положения ТЗ, не влияющие на структуру и основные принципы построения АСУТП, могут корректироваться по взаимному согласию Разработчика и Заказчика.

1.12 Настоящее ТЗ разработано с учетом требований ГОСТ 34.602-89 и нормативных документов, приведенных в разделе 9.

1.13 Включаемые в настоящее ТЗ требования соответствуют современному уровню развития науки и техники и не уступают аналогичным требованиям, предъявляемым к лучшим современным отечественным и зарубежным аналогам.

Задаваемые в настоящем ТЗ требования не ограничивают разработчика системы в поиске и реализации наиболее эффективных технических, технико-экономических и других решений.

1.14 В ТЗ включены только те требования, которые дополняют требования к системам данного вида (АСУТП), содержащиеся в действующих НТД, и определяются  спецификой объекта.

# 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1 Назначение системы

2.1.1 АСУТП КА-10,11 предназначена для автоматизации технологического процесса выработки котлом тепловой энергии во всех эксплуатационных режимах и обеспечивает:

- контроль и автоматизированное управление основным и вспомогательным технологическим оборудованием котлоагрегата;

- технологическую защиту котлоагрегата.

## 2.2 Цели создания системы

2.2.1 Основными целями создания системы являются:

- обеспечение заданных режимов работы оборудования и ведения технологических процессов;

- обеспечение экономичности работы оборудования;

- обеспечение оперативности сбора, обработки и предоставления достоверной и своевременной информации оперативному персоналу;

- обеспечение культуры труда оперативного персонала;

- обеспечение эксплуатационной готовности и маневренности;

- обеспечение надежности и долговечности работы оборудования, сокращение затрат на его ремонт;

- повышение уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

- предотвращение ошибочных действий персонала путем своевременной сигнализации и блокировки ошибочных команд управления.

2.2.2 Достижение поставленных целей обеспечивается:

- реализацией функций автоматического управления за счет применения современного ПТК, позволяющего обеспечить необходимые алгоритмы управления и автоматического регулирования;

- обеспечением информационной поддержки оперативного и технического персонала за счет расширения объема и форм представления информации;

- обеспечения надежности и живучести оборудования за счет применения современной элементной базы, устойчивых к «единичному» отказу структур, глубокой диагностики технических и программных средств, обеспечения «горячей» замены оборудования, отсутствия в ПТК критических элементов отказов;

- внедрением непрерывных методов технической диагностики технологического оборудования.

# 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 АСУТП охватывает основное и вспомогательное технологическое оборудование котла 10,11.

Краткая характеристика котлоагегатов:

| Тип | КА ст. № 10, БКЗ 220-4 | КА ст. № 11, БКЗ 220-4 |
| --- | --- | --- |
| производительность | 240 т/ч | 240 т/ч |
| давление перегретого пара | 10 МПа | 10 МПа |
| температура перегретого пара | 540°С; | 540°С; |
| основное топливо | пылеугольное | пылеугольное |
| растопочное топливо | мазут | мазут |
| пылесистемы | с шаровыми барабанными мельницами 2 шт. | с шаровыми барабанными мельницами 2 шт. |
| горелки и питатели пыли | 8 шт | 8 шт |

| механизмы собственных нужд, из них: | 22 шт. | 22 шт. |
| --- | --- | --- |
| дымососы 6 кВ | 2 шт. | 2 шт. |
| дутьевые вентиляторы 6 кВ | 2 шт. | 2 шт. |
| мельницы 6 кВ | 2 шт. | 2 шт. |
| мельничные вентиляторы 6 кВ | 2 шт. | 2 шт. |
| питатели пыли с частотными преобразователями | 8 шт.+1 | 8 шт.+1 |
| питатели сырого угля с частотными преобразователями 0,4 кВ | 2 шт. | 2 шт. |
| вибраторы 0,4 кВ | 2 шт. | 2 шт. |
| запорная и регулирующая арматура, из них: | 113 шт. | 113 шт. |
| задвижки, запорные органы | 42 шт. | 42 шт. |
| регулирующие органы | 54 шт. | 54 шт. |
| электромагнитные клапаны | 11 шт. | 11 шт. |
| импульсные предохранительные клапаны | 2 шт. | 2 шт. |
| ретракторы запальников | 4 шт | 4 шт |
| Количество сигналов устройств связи с объектом (УСО) ПТК: |  |  |
| аналоговые входные сигналы 4-20 мА | 310 | 310 |
| аналоговые входные сигналы от термопар | 191 | 191 |
| аналоговые входные сигналы от термометров сопротивления | 62 | 62 |
| аналоговые выходные сигналы | 15 | 15 |
| дискретные входные сигналы | 685 | 685 |
| дискретные выходные сигналы | 327 | 327 |
|  | 1580 | 1580 |

Количество сигналов может быть уточнено при рабочем проектировании.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## 4.1 Требования к системе в целом

### 4.1.1 Общие технические требования к системе

4.1.1.1 АСУТП выполняется в виде единой функционально завершенной системы с оборудованием, включающая техническое, математическое, информационное, программное и другие виды обеспечения, а также общесистемные решения.

АСУТП должна быть открытой системой, обеспечивающей возможность наращивания и развития, в частности, для совместной работы в составе интегрированной АСУ ТЭЦ.

4.1.1.2 Задачи по управлению и контролю состояния технологического процесса должны выполняться, в том числе, и оператором-технологом с помощью автоматизированных рабочих места (АРМ) оператора, расположенных на групповом щите управления (ГрЩУ).

4.1.1.3 По всем показателям и функциям АСУТП должна соответствовать следующим техническим требованиям:

- СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»

- РД 153-34.1-35.127-2002  «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУТП тепловых электростанций»

- РД 153-34.1-35.137-00  «Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной технике»;

- РД 153-34.1-35.523-2002 «Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенных АСУ ТП»;

- настоящего технического задания;

другим действующим нормативно-техническим документам (НТД).

В соответствии с РД 153-34.1-35.127-2002 должны выполняться следующие информационные функции:

- сбор и первичная обработка информации;

- отображение информации оператору-технологу;

- технологическая сигнализация;

- регистрация событий;

- контроль действия защит;

- расчет оперативных технико-экономических показателей;

- оперативная диагностика состояния оборудования и систем автоматического управления;

- архивация (накопление данных в архиве);

- протоколирование информации (составление отчетов).

В соответствии с РД 153-34.1-35.127-2002 должны выполняться следующие управляющие функции:

- дистанционное управление и технологические блокировки;

- автоматическое регулирование;

- автоматическое логическое управление (функционально-групповое управление);

- технологические защиты и защитные блокировки.

4.1.1.4 АСУТП должна обеспечивать автоматизированный (не автоматический) пуск котлоагрегата, как при штатных пусковых схемах, так и с учетом технологических ограничений,  определенных технологической частью проекта.

4.1.1.5 В комплексе технических средств должны использоваться унифицированные средства серийного производства со сроком службы базовых элементов не менее 15 лет. Срок службы заменяемых узлов – не менее 8 лет.

Должна быть гарантирована поставка технических средств ПТК для замены вышедших из строя или необходимых для расширения АСУТП в течение заявленного производителем ПТК срока эксплуатации. Эта замена не должна повлечь за собой внесения каких-либо изменений или перестройки других технических средств, входящих в ПТК, и, по возможности, обеспечиваться минимальными изменениями программного обеспечения.

4.1.1.6 Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяца с начала эксплуатации, но не более 36 месяцев с момента отгрузки.

4.1.1.7 Всё поставляемое оборудование и программное обеспечение должно сопровождаться полным комплектом документации на русском языке.

4.1.1.8 Средства ПТК должны выполнять функции самодиагностики. Самодиагностика должна выявлять возникновения отказа с точностью до типового элемента замены. При выявлении любой неисправности ПТК, должна формироваться предупредительная сигнализация.

4.1.1.9 Должна обеспечиваться возможность замены отказавших устройств процессорных модулей, модулей ввода/вывода, сетевых устройств и устройств верхнего уровня в «горячем» режиме (без отключения всего ПТК и без прекращения его работы).

4.1.1.10 Средства ПТК (контроллеры, модули ввода/вывода, интерфейсные модули и т.п.) должны иметь световую сигнализацию об их исправности и (или) неисправности на лицевой панели.

4.1.1.11 Технические средства и ПО ПТК должны обеспечивать автоматическую синхронизацию всех процессов так, чтобы все технологические события, какими бы контроллерами или интеллектуальными устройствами связи с объектом (УСО) они не были зафиксированы, были бы привязаны к единой временной шкале. Метки времени (с минимальной задержкой от момента возникновения событий) должны присваиваться событиям как можно ближе к месту фиксации событий и использоваться после этого без какой-либо коррекции на всех уровнях.

4.1.1.12 Состав функций, приведенный в приложении Г документа РД 153-34.1-34.127-2002, является минимально необходимым для АСУТП данного объекта.

4.1.13 В целях унификации оборудования программно технического комплекса (ПТК) на Жесказганской ТЭЦ необходимо выполнять требования технических условий ТУ 4252-001-50756329-07.

### 4.1.2 Требования к структуре и функционированию системы

4.1.2.1 ПТК АСУТП реализуется на единых аппаратных средствах.

Исключение составляют подсистемы, выполняющие специфические функции по отношению к основным функциям ПТК котлоагрегата: система виброконтроля подшипников МСН типа  АСКВ «Вибробит 300» (система интегрируется в АСУТП как подсистема).

4.1.2.2 АСУТП КА-11 строится в виде трехуровневой системы управления:

Верхний уровень (уровень оператора) обеспечивает реализацию функций отображения информации (технологической, диагностической и т.п), дистанционного управления, протоколирования и архивирования, настройки и диагностики оборудования ПТК;

Средний уровень (уровень автоматизации) служит для обеспечения функций сбора и первичной обработки информации, автоматического управления, регулирования, технологических защит, блокировок;

Нижний уровень (полевой) представляет собой совокупность полевых устройств, т.е. датчиков технологических параметров, низковольтных комплектных устройств (НКУ), обеспечивающих питание и работу электроприводов запорной и регулирующей арматуры и пр.

4.1.2.3 Структурное построение ПТК АСУТП должно быть таким, чтобы при возникновении любой неисправности ПТК АСУТП в пределах одного котлоагрегата, исключалось негативное влияние на ПТК АСУТП других агрегатов ТЭЦ при дальнейшем расширении АСУТП.

4.1.2.4 Структура АСУТП должна быть приспособлена к модернизации, развитию и наращиванию с использованием программно-технических средств различных производителей.

4.1.2.5 Структурная схема АСУТП представлена в Приложении А. С ГрЩУ-2 кроме котлоагрегата ст. № 11, будет управляется также турбоагрегат ст. № 8. При дальнейшем развитии автоматизации Жезказганской ТЭЦ предполагается управление с ГрЩУ-2 турбоагрегатом ст. №7 и котлоагрегатами № 9, 10.

4.1.2.6 Оборудование верхнего уровня (ВУ):

- АРМ оператора-технолога (машиниста котла), состоящий из двухмониторного компьютера (с мониторами не менее 24”) для каждого котлоагрегата;

- АРМ старшего машиниста котельного цеха, состоящий из двухмониторного компьютера. Этот же АРМ может быть использован как рабочее место оператора-технолога для каждого котлоагрегата.

- экран коллективного пользования (ЭКП) котлов 10 -11 – две LCD-панели с размером по диагонали не менее 52 дюймов;

- АРМ инженера АСУТП котельного цеха – один двухмониторный компьютер (инженерная станция);

- цветной и черно-белый принтеры;

- шкаф серверов и коммуникаций;

- аварийная панель управления (АПУ) котла ст.№ 10,11

4.1.2.7 Оборудование среднего уровня (СУ):

- шкафы управления с резервированными контроллерами (процессорными блоками) и дублированными средствами технологических защит (размещаются в неоперативном контуре ГрЩУ 2);

- шкафы устройств связи с объектом (УСО) с модулями ввода/вывода (размещаются в неоперативном контуре ГрЩУ 2);

- шкафы силовые управления ЗРА сборки РТЗО (НКУ) (размещаются в неоперативном контуре ГрЩУ 2);

- аппаратура контроля вибрации (АСКВ) «Вибробит-300».

4.1.2.8 Также в состав системы должны входить:

- шкаф распределения питания верхнего уровня ПТК с ИБП;

- шкаф распределения питания СУ ПТК и шкафов вне ПТК (размещается в в неоперативном контуре ГрЩУ 2);

- необходимое сетевое оборудование;

- подсистема единого времени, предназначенная для синхронизации всех вычислительных средств комплекса. (рассмотреть возможность использования СЕВ, от ТА ст. №4)

4.1.2.9 АСУТП должна работать в круглосуточном режиме.

### 4.1.3 Требования к надежности

4.1.3.1 Требования к показателям надежности устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24.701-86, РД 153-34.1-35.127-2002, РД 153-34.1-35-523.2002 и РД 153-34.1-35.137-00.

4.1.3.2 ПТК АСУТП должен создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование.

4.1.1.3 Значение коэффициента готовности системы должно быть не менее 0,98.

4.1.3.4 При создании АСУТП должны быть использованы следующие способы повышения надежности:

- использование технических средств, отвечающих необходимым требованиям надежности;

- наличие у средств ПТК функции самодиагностики;

- резервирование технических средств (контроллеров в части устройств обработки (процессорных блоков), некоторых ответственных линий связи);

- дублирование сети Ethernet, серверов, АРМ;

- дублирование части ПТК включая (процессорные блоки и УСО), выполняющей функции технологических защит;

- дублирование электропитания компонентов ПТК;

- дублирование датчиков наиболее ответственных параметров (датчики при этом должны по возможности подключаться к разным модулям УСО, которые получают электропитание от независимых источников);

- взаимозаменяемость АРМов оператора;

- сохранение информации и программ на энергонезависимых запоминающих устройствах;

- организация защиты базы данных и программного обеспечения от несанкционированного вмешательства;

- гальваническая развязка каналов, модулей, шин связи.

4.1.3.5 Для повышения надежности технических средств на стадии разработки и изготовления должны быть приняты следующие меры:

- должны использоваться только элементы серийного производства в промышленном исполнении;

- технические средства должны быть ориентированы на продолжительные (до 48 ч) предельные эксплуатационные условия;

- технические средства должны обладать высокой помехозащищенностью от различных внешних воздействий;

- в процессе изготовления должна выполняться проверка функционирования элементов, входящих в состав технических средств.

4.1.3.6 Надежность устройств ПТК, используемых в реализации функций технологических защит и защитных блокировок, должна соответствовать РД 153-34.1-35.137-00.

4.1.3.7 Обеспечение заданных показателей надежности должно выполняться при соответствии характеристик электропитания и состояния окружающей среды требованиям, оговоренным в настоящем ТЗ.

4.1.3.8 Показатели надежности подтверждаются на стадии промышленной эксплуатации эксплуатирующей организацией путем сбора статистических данных об отказах.

### 4.1.4 Требования к безопасности

4.1.4.1 Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.

4.1.4.2 ПТК АСУТП должен быть построен таким образом, чтобы отказы технических средств не приводили к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей и повреждению оборудования. ПТК должен быть построен в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 24.104-85 (общие требования);

- ГОСТ 12.1.004-91 (пожарная безопасность);

- ГОСТ 12.2.003-91 (требования безопасности);

- ГОСТ 12.1.010-76 (взрывобезопасность);

- ГОСТ 12.1.030-81 (клеммы для подключения защитного заземления);

- ГОСТ 12.1.006-84 (электромагнитные поля радиочастот);

- ГОСТ 12.1.002-84 (электрические поля промышленной частоты);

- ГОСТ 12.1.045-84 (электростатические поля);

- ГОСТ 12.1.003-83 (акустические шумы);

- ГОСТ 12.1.012-90 (ГОСТ 12.1.012-2004 -Казахстан) (вибрация).

4.1.4.3 Технические средства ПТК АСУТП по требованиям защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция и размещение стоек (блоков) ПТК должны удовлетворять требованиям электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89. Стойки (блоки) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие

4.1.4.4 При проектировании АСУТП должны учитываться требования «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Республики Казахстан».

4.1.4.5 Шкафы, содержащие контроллеры и шкафы модулей ввода/вывода связанных технологических подсистем могут устанавливаться непосредственно возле технологического оборудования, при условии выполнении степени защиты шкафов, контроллеров и модулей не хуже IP54. Шкафы контроллеров и модулей УСО не должны содержать вентиляторов и других вращающихся элементов в конструкции.

4.1.4.6 Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения человека, а сами технические средства должны быть заземлены в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Защитное заземление, зануление».

4.1.4.7 Предусмотреть контур защитного заземления.

4.1.4.8 Электрическое сопротивление между болтом и любой металлической частью устройства (шкафа), подлежащей заземлению, не должно превышать 0,1 Ом.

4.1.4.9 Должны применяться пожаростойкие и не распространяющие горение кабели с медными или оптическими жилами.

### 4.1.5 Требования к численности и квалификации персонала системы

4.1.5.1 Для работы с АСУТП требуется персонал следующих категорий:

- оперативный персонал – пользователи АСУТП;

- инженерный персонал, осуществляющий обслуживание АСУТП.

4.1.5.2 Общая численность персонала настоящим заданием не регламентируется и устанавливается руководством электростанции с учетом необходимости обеспечения безаварийной, стабильной работы основного и вспомогательного технологического оборудования в течение межремонтного интервала времени.

4.1.5.3 Персонал Заказчика должен быть заблаговременно подготовлен для выполнения всех необходимых функций по эксплуатации и обслуживанию оборудования АСУТП.

4.1.5.4 Предоставленный для обучения персонал Заказчика должен:

- иметь соответствующее образование (оперативный персонал - не ниже средне-специального;  инженерный персонал - высшее);

- обладать базовыми знаниями и навыками пользователя ПК;

- знать основы вычислительной техники и программирования (для инженерного персонала).

4.1.5.5 Подготовка оперативного персонала должна включать:

- вводный курс по АСУТП;

- курс для операторов АСУТП.

4.1.5.6 Подготовка инженерного персонала должна включать:

- курс по изучению аппаратных средств и обслуживанию ПТК;

- курс по изучению программных средств ПТК (инженерного ПО) с практическим применением.

4.1.5.7 В дополнение к теоретическим занятиям в классах и к обучению работе на оборудовании, персонал также должен активно участвовать в процессе ввода АСУТ котлоагрегата в эксплуатацию.

4.1.5.8 После обучения оперативный персонал, используя функции АСУТП, должен осуществлять контроль и управление технологическим оборудованием котлоагрегата. Основные функции оперативного персонала:

- поддержание требуемых параметров технологического процесса;

- контроль за работой технологического оборудования;

- контроль состояния технологического оборудования;

- ввод в работу и останов технологического оборудования;

- дистанционного управление оборудованием;

- контроль условий безопасного ведения процесса;

- ведение и оформление отчетной документации;

- взаимодействие с инженерным персоналом АСУТП.

4.1.5.9 Квалификация инженерного персонала после обучения должна обеспечивать выполнение необходимых функций по поддержанию технических и программных средств АСУТП в надлежащем состоянии, в том числе:

- обеспечение эксплуатации оборудования АСУТП в соответствии с правилами и требованиями, изложенными в технической и эксплуатационной документации;

- проведение регламентных работ на оборудовании АСУТП;

- выявление неисправностей технических средств и замена неисправных модулей системы;

- оформление заявок на ремонт неисправных модулей и закупку необходимых ЗИП;

- выявление ошибок в системном и прикладном программном обеспечении и оформление заявок на их устранение;

- своевременное внесение изменений в конфигурацию системы, видеокадры мнемосхемы и т.п. при изменении режимов работы технологического оборудования, состава полевого КИПиА;

- участие в пуско-наладочных работах ПТК АСУТП и в проведении испытаний системы;

- разработка и реализация мероприятий по дальнейшему развитию системы, изучение и обобщение опыта эксплуатации АСУТП;

- взаимодействие с оперативным персоналом.

4.1.5.10 Численность персонала по обслуживанию системы должна быть определена с учетом возможности привлечения работников имеющихся структурных подразделений (измерения, регулирования, защиты и т.п.) на предприятии.

Так как на Жезказганской ТЭЦ уже внедрена АСУТП турбины 4, и сформирован штат сотрудников АСУ то дополнительно может потребоваться только:

инженер – программист 					– 1 чел.

4.1.5.11.Оперативный персонал цеха АСУТП (дежурный инженер АСУТП) определяется согласно численности вахтенного персонала технологических цехов  (5 человек).

4.1.5.12 При необходимости дополнительная численность персонала определяется самостоятельно Заказчиком на основании документа «Нормативы численности персонала подразделений АСУ электростанций» (М:ЦО Тэнерго,1999).

4.1.5.13 Пользователи и обслуживающий персонал должны иметь установленный администратором системы санкционированный допуск в среду АСУТП.

4.1.5.14 Требуемый режим работы персонала остается без изменений, в соответствии с порядком, установленным отраслевыми документами для тепловых электростанций.

### 4.1.6 Требования к показателям назначения

4.1.6.1 АСУТП должна обеспечивать работоспособность котлоагрегата при отклонении любых входных параметров в пределах, заданных технологическими заданиями.

4.1.6.2 АСУТП должна обеспечивать работу котлоагрегата при различных технологических ограничениях. Перечень технологических ограничений и алгоритмы работы котлоагрегата в этих случаях должны быть разработаны на этапе рабочего проектирования котлоагрегата.

4.1.6.3 Обеспечение технико-экономических показателей работы технологического оборудования в стационарных режимах должно достигаться за счет:

- более точного поддержания заданных значений технологических параметров подсистемой автоматического регулирования (с минимальной дисперсией отклонения параметров), достигаемым введением корректировок настроек регуляторов, фильтрацией сигналов помех, проверкой достоверности показаний датчиков и др.);

- представления оператору информации о параметрах, оценивающих экономичность работы оборудования, полученных расчетным путем, с возможным оповещением о возникновении отклонений этих показателей от оптимальных;

- в переменных и переходных режимах за счет поддержания технологических параметров в динамике, что достигается, при необходимости, автоматическим изменением коэффициентов настройки и введением переменной структуры контуров регуляторов.

4.1.6.4 АСУТП должна иметь достаточную гибкость для оптимизации алгоритмов управления с целью приспособления системы к карте ведения технологических режимов, которая будет составлена после проведения пуско-наладочных работ и тепловых испытаний тепломеханического оборудования котлоагрегата, а также в случае изменения параметров тепломеханического оборудования.

4.1.6.5 Совершенствование и развитие функций АСУТП должно производиться по мере накопления опыта, путем изменения и наращивания отдельных аппаратных и программных средств на базе имеющихся технических средств и общего (системного) ПО в пределах заложенного при проектировании резерва по объему памяти и модулям ввода аналоговой и дискретной информации.

4.1.6.6 На этапе рабочего проектирования ПТК должен иметь не менее 10% резерва.

4.1.6.7 Срок службы АСУТП с учетом восстановления и замены отказавших частей – не менее 15 лет. Срок службы заменяемых узлов – не менее 8 лет.

### 4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

4.1.7.1 К техническим средствам АСУТП должен быть обеспечен удобный доступ для обслуживания и ремонта.

4.1.7.2 Для АСУТП должны быть предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- текущее и регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией на АСУТП;

- внеплановые ремонты АСУТП, осуществляемые при обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации.

4.1.7.3 Восстановление работоспособности отказавших составных частей (составных элементов конструкции) АСУТП должно проводиться путем их замены на исправные из состава ЗИП.

4.1.7.4 Регламентное обслуживание, требующее отключения ПТК, должно выполняться во время плановых остановов технологического оборудования.

4.1.7.5 АСУТП должны быть рассчитаны на условия транспортирования «С» по ГОСТ 23216-78 и «Ж2» по ГОСТ 15150-69.

4.1.7.6 Условия хранения составных частей ПТК должны соответствовать ГОСТ 15150-69 группа условий хранения «Л». Температура хранения: от +5 до +40 °С при отсутствии резких перепадов температуры. Влажность не более 80% без конденсации влаги во всем диапазоне температур.

4.1.7.7 ЗИП должен составлять 5% (но не менее 1 шт.) по каждому типу оборудования.

4.1.7.8 В состав ЗИП должны входить запасные модули контроллера, модули ввода/вывода, интерфейсные модули, источники вторичного питания, реле, контакторы, сетевые коммутаторы, автоматические выключатели, системные блоки АРМ и Серверов, мониторы АРМ, периферийные средства (мышь, клавиатура), ИБП.

### 4.1.8 Требования к эргономике и технической эстетике

4.1.8.1 АСУТП должна удовлетворять комплексу требований по эргономике и технической эстетике (инженерно-технических, социально-технологических, психо-физиологических, технико-эстетических) и соответствовать документам:

- комплекс технических средств - ГОСТ 12.2.049-80;

- рабочие места персонала - ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.1.005-88;

- комфортность - ГОСТ 20.39.108-85;

- эргономика - ГОСТ 24.104-85, ГОСТ 30.001-83.

4.1.8.2 Видеотерминалы должны соответствовать разделу 4 ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности».

4.1.8.3 Размещение технических средств и оформление интерьера необходимо производить в соответствии с требованиями СанПИН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

4.1.8.4 Уровень освещенности рабочих мест должен соответствовать характеру и условиям труда, связанного со считыванием показаний приборов и видеомониторов, чтением надписей на табло, распечаток регистрации и других текстов. Необходимо обеспечить искусственным равномерным освещением весь щит управления.

4.1.8.5 Используемые цвета на дисплеях должны быть легко различимы.

4.1.8.6 В оперативном контуре ГрЩУ должна быть организована рабочая зона управления котлоагрегатом, включающая рабочие места оперативного персонала.

4.1.8.7 Объем и форма представления информации в неоперативном контуре должны обеспечить обслуживающему персоналу выполнение наладки, поиска неисправности и контроля работоспособности ПТК АСУТП.

### 4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.9.1 Защита от несанкционированного доступа должна обеспечиваться комплексом технических и программно-алгоритмических мер.

4.1.9.2 Технические меры должны предусматривать контроль доступа посторонних лиц к оборудованию, размещенному в шкафах АСУТП.

4.1.9.3 Программно-алгоритмические меры должны обеспечивать персоналу различных категорий доступ к функциям АСУТП в соответствии с системой разграничения доступа (администратор, инженер, оператор).

4.1.9.4 Обмен данными АСУТП котлоагрегата с внешними информационными системами должен осуществляться только через межсетевой экран.

### 4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях

4.1.10.1 Сохранность информации и защита программного обеспечения в АСУТП должна быть обеспечена за счет применения энергонезависимой памяти и организации бесперебойного питания АСУТП.

4.1.10.2 Минимизация потерь информации должна быть обеспечена в случае возникновения любого отказа, в том числе – полная потеря питания ПТК.

4.1.10.3 С целью возможности восстановления программного обеспечения при авариях должны иметься копии всех программ, которые хранятся на энергонезависимых носителях, периодически обновляются.

4.1.10.4 Сохранность архивной информации технологического процесса должна обеспечиваться за счет дублированного хранения на компьютерах АРМ и Серверов, а также ее периодическим копированием на внешние носители.

### 4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий

4.1.11.1 Условия эксплуатации устройств ПТК, установленных в помещении ГрЩУ-1  должны соответствовать ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ, категория размещения 4.1 и техническим условиям на используемые технические средства.

4.1.11.2 Технические средства, устанавливаемые в этих помещениях, должны соответствовать ГОСТ 12997-84, группа В 4 и надежно функционировать при следующих условиях:

- рабочая температура окружающей среды 15 - 25°С;

- предельная температура (на период не более 2 ч) 10 - 40°С;

- относительная влажность воздуха 30 - 75% при температуре 25°С;

- предельная влажность воздуха 20 - 80% при температуре 25°С;

- атмосферное давление (группа Р1) 84,6 - 106,7 кПа;

- вибрация в диапазоне частот 0,5 - 50 Гц с амплитудой 0,15 мм (группа N1);

- напряженность внешних магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой 50 Гц до 40 А/м;

- напряженность внешних электрических полей до 10 кВ/м;

- содержание пыли (размер частиц не более 3 мкм) в помещениях не более 1,0 мг/м3.

4.1.11.3 Технические средства, устанавливаемые в котельном цехе, должны соответствовать ГОСТ 12997-84, группа Д3, иметь степень защиты не хуже IP54 и надежно функционировать при следующих условиях:

- атмосферное давление 84-106,7 кПа;

- вибрация в диапазоне частот 0,5 — 50 Гц с амплитудой 0,1 мм;

- напряженность магнитных полей постоянного и переменного тока до 400 А/м;

- напряженность переменных электрических полей до 10 кВ/м;

- наличие индустриальных радиопомех;

- рабочая температура окружающей среды в нормальных условиях 10—50°С;

- относительная влажность не более 90%.

4.1.11.4 В аварийных режимах допускается температура 75°С и относительная влажность 100% без конденсации влаги в течение времени достаточного, как минимум, для аварийного останова технологического оборудования.

4.1.11.5 Условия эксплуатации технических средств, предназначенных для реализации функций подсистемы технологических защит, должны соответствовать требованиям п. 5.5 РД 153-34.1-35.137-00.

4.1.11.6 В случае невозможности эксплуатации аппаратуры в условиях имеющихся в месте её размещения должны применяться стойки с установками вентиляции или подогрева, обеспечивающими необходимые эксплуатационные условия.

### 4.1.12 Требования к патентной чистоте

4.1.12.1 Патентная чистота должна быть обеспечена системой качества Разработчика и соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан. Программное обеспечение должно быть построено на основе лицензированного программного продукта.

### 4.1.13 Требования по стандартизации и унификации

4.1.13.1 При разработке АСУТП должны учитываться требования действующих стандартов на виды обеспечения АСУТП.

4.1.13.2 Для комплектации аппаратных средств АСУТП должны использоваться серийно выпускаемые устройства.

4.1.13.3 В составе ПТК должны использоваться технические средства, производимые в соответствии с общепринятыми международными и отечественными стандартами, что обеспечивает конструктивную, информационную и программную совместимость изделий различных разработчиков.

4.1.13.4 Все оборудование АСУТП должно иметь сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан.

4.1.13.5 Для кодирования технологического оборудования и технических средств ПТК АСУТП (включая подсистемы) котлоагрегата №11, а также физических или виртуальных автоматических устройств, алгоритмов и программ должна быть использована единая система кодирования KKS.

4.1.13.6 При разработке программного обеспечения должны, по возможности, использоваться принципы модульного построения программ.

4.1.13.7 В АСУТП должны использоваться унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80.

4.1.13.8 Для питания компонентов АСУТП должно использоваться минимально возможное количество номиналов питающего напряжения.

### 4.1.14 Дополнительные требования

4.1.14.1 Аварийный пульт управления (АПУ) должен быть размещен в оперативном помещении ГрЩУ-1 и доступен в любой момент для оперативного персонала.

Требования к АПУ приведены в Приложении Б, объем АПУ должен оптимальным образом соответствовать рекомендациям РД 153-34.1-35.523-2002 с учетом технических решений, принятых в АСУТП КА-11.

В минимальный объем приборов контроля и ключей управления АПУ должны входить:

- ключ останова котлоагрегата;

- приборы контроля, необходимые только для контроля исполнения основных действий по отключению котлоагрегата;

- индикация наличия питания схемы управления АПУ.

Питание АПУ должно быть независимым от питания ПТК и осуществляться в соответствии с РД 153-34.1-35.523-2002.

4.1.14.2 В состав ПТК должны входить силовые шкафа ЗРА с размещенными в них модулями УСО ПТК.

4.1.14.3 Шкафы среднего уровня ПТК и силовые шкафы ЗРА должны быть размещены в боксе на отметке обслуживания котла.

4.1.14.4 Возможности АСУТП должны позволять при остановленном технологическом оборудовании автономно управлять работой отдельных механизмов.

4.1.14.5 В состав сервисных средств ПТК кроме инженерной станции при необходимости  должны входить средства (необходимость которых и объем поставки согласуется с Заказчиком на этапе рабочего проектирования АСУТП):

- комплект оборудования (инженерные станции) и ПО, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания всех подсистем;

- перемещаемые метрологические приборы и устройства для калибровки и поверки измерительных каналов.

4.1.14.6 Объем и состав ЗИП должен быть достаточным для эксплуатации ПТК в течение гарантийного срока. Восстановление ЗИП производится поставщиком по договору сервисного обслуживания.

4.1.14.7 Для контроля вибрации подшипников МСН должна быть применена аппаратура НПП «Вибробит».

4.1.14.8 В качестве пускателей ИМ регулирующих органов применить пускатели МСТ-310(311)Р.

# 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

### 4.2.1 Общие требования

В АСУТП котлоагрегата должны выполняться следующие оперативные функции:

- cбор, первичная и специальная обработка информации;

- отображение информации;

- технологическая сигнализация;

- регистрация событий;

- контроль исполнения команд;

- контроль действия защит;

- расчет оперативных технико-экономических  показателей;

- архивирование информации;

- протоколирование информации;

- дистанционное управление;

- автоматическое регулирование;

- технологические блокировки и АВР;

- логическое управление (ФГУ);

- контроль пусков и остановов котлоагрегата;

- контроль и автоматизированный поиск «земли» на шинах питания «сухих» контактов;

- технологические защиты.

В АСУТП котлоагрегата должны выполняться следующие информационные задачи (функции):

- регистрация аварийных ситуаций (РАС);

- подготовка отчетов о состоянии технологических параметров в графическом виде;

- регистрация отклонений параметров (РОП);

- расчет технико-экономических показателей (ТЭП);

- оперативный расчет технико-экономических показателей (ОТЭП);

- суточная ведомость;

- автоматизированное опробование защит;

- автоматизированный поиск «земли» на шинах питания «сухих» контактов;

### 4.2.2 Требования к функции сбора, первичной и специальной обработки информации

4.2.2.1 ПТК должен обеспечивать:

- прием и первичную обработку информации от аналоговых датчиков с унифицированным выходным сигналом;

- прием и первичную обработку информации от термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей;

- прием и первичную обработку информации от датчиков дискретного сигнала (потенциального или типа «сухой контакт») и устройств с выходным дискретным сигналом (концевые выключатели, блок-контакты пускателей, контакты реле и т.д.);

- прием (при необходимости обмен) и первичную обработку информации от локальных подсистем по цифровым и физическим линиям связи.

4.2.2.2 При первичной обработке аналоговых сигналов должно производиться:

- проверка достоверности информации (на выход из диапазона или обрыв, скорость изменения);

- цифровая фильтрация и демпфирование (сглаживание) сигнала;

- масштабирование, линеаризация (исправление нелинейности характеристик датчиков) и вычисление косвенно измеряемых параметров;

- внесение статической поправки, связанной с установкой датчика или по другим причинам.

формирование массивов достоверной измерительной информации;

сравнение достоверных измеренных значений параметров с установленными значениями срабатывания технологических защит;

формирование сигналов технологической сигнализации (предупредительной и аварийной).

4.2.2.3 При первичной обработке дискретных сигналов должно производиться:

- защита от дребезга контактов (защита от кратковременных замыканий во время переключения контактов);

- контроль достоверности информации (недопустимое сочетание сигналов, контроль обрыва и (или) короткого замыкания линии связи для наиболее ответственных датчиков).

4.2.2.4 Проверка достоверности аналоговой информации должна производиться с каждым циклом ввода аналоговых сигналов по следующим критериям:

- достижение параметром предельных значений шкалы измерительного канала;

- расхождение сигналов от дублированных или троированных датчиков аналоговых параметров;

- нарушение функциональной зависимости между значениями аналоговых параметров и логической связи между аналоговыми и дискретными параметрами;

- превышение технологически возможной скорости изменения параметров или абсолютное отсутствие изменений.

4.2.2.5 Процедуры выявления недостоверных значений должны предусматриваться для каждого из дублированных или троированных каналов.

4.2.2.6 Недостоверность должна фиксироваться индивидуально по каждому каналу, квалифицироваться как событие и регистрироваться. В случае недостоверности по всем каналам (одному, двум или трем) одного параметра должен быть сформирован обобщенный признак недостоверности параметра, также квалифицируемый как событие и регистрируемый.

4.2.2.7 На основе достоверных значений одного параметра, полученных по двум или трем каналам, в каждом цикле опроса должно формироваться текущее результирующее значение параметра.

4.2.2.8 При специальной обработке сигналов должны вводиться поправки на отклонение параметров среды от расчетных значений, например, при измерении расхода или уровня.

      - Должна быть предусмотрена возможность исключения любого измерения с переводом его в разряд недостоверных либо с вводом значения подмены инженерным персоналом после соответствующей авторизации, с фиксацией проведённой операции в архиве и изменении расцветки вывода информации оператору на расцветку недостоверных или подмененных сигналов соответственно.

### 4.2.3 Требования к функции отображения информации

4.2.3.1 В качестве основного средства представления информации о ходе технологического процесса и состоянии технологического оборудования предусматриваются видеокадры, отображаемые на мониторах АРМ оператора.

4.2.3.2 Информация на видеокадрах должна отображаться в виде:

- мнемосхем;

- виртуальных панелей управления (виртуальных блоков ручного управления (БРУ));

- графиков или гистограмм;

- таблиц;

- текстовых сообщений (все текстовые сообщения и надписи должны быть на русском языке).

4.2.3.3 Основным видом видеокадров являются мнемосхемы технологических узлов, на которых должны отображаться:

- текущие значения технологических параметров;

- состояние исполнительных органов;

- состояние механизмов собственных нужд и других объектов управления;

- состояние автоматических устройств (регуляторов, логических автоматов и т.п.);

- основные параметры автоматических систем, реализуемых и контролируемых ПТК

- сигнализация, сообщения о нарушениях протекания технологического процесса;

- индикация недостоверности и (или) отсутствия информации;

- необходимые для цели оперативного управления результаты расчетов.

4.2.3.4 Также должны быть предусмотрены следующие видеокадры в виде мнемосхем:

- обзорный видеокадр, содержащий основную информацию о технологическом процессе и позволяющий оценить ситуацию в целом, выполненный в виде таблицы, а также в виде мнемосхемы с приведением основных технологических параметров;

- видеокадр защит (допускается выполнение видеокадра в виде таблицы);

- видеокадр, содержащий информацию о состоянии технических средств АСУТП.

- мнемосхемы отдельных технологических узлов (собственно котел, тракт пылеприготовления, пароводяной тракт, контроль металла и подшипников и т.д.). Перечень данных мнемосхем разрабатывается и утверждается заказчиком при рабочем проектировании.

Должна быть предусмотрена возможность быстрого перехода на мнемосхему технологического узла, в котором имеются нарушения.

4.2.3.5 Видеокадр защит должен содержать, как минимум, следующую информацию:

- значения технологических параметров, используемых в защите

- состояние исполнительных устройств и т.п., используемых в защите;

- состояние защит (введена/выведена, информация о срабатывании);

- ключи и кнопки управления защитой (квитирования, останова и т.д.).

Должна быть предусмотрена однотипная для всех видов сигнализации процедура квитирования и окно (видеокадр) отображения событий.

Каждому классу сигнализации должны быть заданы определенный звуковой сигнал и цвет отображения.

4.2.3.6 Если мнемосхема не может быть размещена на одном видеокадре, то она должна разбиваться на несколько взаимосвязанных частей, просматриваемых отдельно.

4.2.3.7 Кроме того, для каждого видеокадра обязательным является:

- наименование и его идентификатор;

- строка сообщений;

- текущее время.

4.2.3.8 Информация на видеокадрах мнемосхем должна вызываться с помощью выбора из «меню» либо через специализированные экранные органы управления (кнопки, активные элементы схем и т.п.) и представляется по принципу «от общего к частному».

4.2.3.9 Видеокадры мнемосхем разрабатываются Разработчиком АСУТП на этапе рабочего проектирования АСУТП с учетом функциональных групп технологического процесса, особенностей контроля и управления. Основной набор технологических видеокадров определяется схемами автоматизации.

4.2.3.10 Разработчиком должны быть предусмотрены видеокадры, отображающие информацию от подсистем (от системы контроля вибрации). Исходные данные  для разработки данных видеокадров (эскизы видеокадров, перечень сигналов и т.п.) должны быть разработаны проектировщиком и согласованы заказчиком..

4.2.3.11 Разработчиком АСУТП должна быть предусмотрена возможность добавления новых и изменения существующих видеокадров во время эксплуатации котлоагрегата с инженерной стации АСУТП.

4.2.3.12 По вызову на экран монитора должны вызываться «окна» (одновременно не менее четырех) с виртуальными панелями управления различными объектами, а также «окна» с дополнительной информацией.

4.2.3.13 Должна быть предусмотрена возможность перемещения окон диалогов управления в любое место на видеокадре по выбору оператора так, чтобы они не мешали наблюдению за технологическим процессом.

4.2.3.14 Необходимо предусмотреть возможность вызова графиков текущих значений параметров, зафиксированных в оперативном архиве. По заданию оператора-технолога должен обеспечиваться выбор диапазона границ отображения графиков («растяжка» шкалы) как для оси параметра, так и для оси времени.

4.2.3.15 В одно «окно» должны вызываться до восьми графиков, обозначенных разными цветами. Горизонтальная ось времени должна иметь отметки времени.

4.2.3.16 Должна быть обеспечена возможность оцифровки графиков в любом месте с помощью цифровой линейки (визира).

4.2.3.17 Необходимо предусмотреть возможность создания и сохранения (для повторного просмотра) списка графиков (отображаемых в одном окне) оператору во время работы.

4.2.3.18 Должна быть предусмотрена возможность получения справочной информации по аналоговым и дискретным параметрам, объектам контроля и управления. Эта информация представляется по запросу оператора.

4.2.3.19 По аналоговым параметрам на экран монитора по запросу пользователя вызывается следующая справочная информация: технологический шифр (идентификатор), размерность, уставки, диапазон и наименование.

4.2.3.20 По дискретным параметрам по запросу пользователя выводятся: технологический шифр (идентификатор) и наименование.

4.2.3.21 Набор мнемознаков и их цветовое кодирование должны быть едины для всей системы и отражать функциональное технологическое содержание

4.2.3.22 Элементы отображения информации должны иметь контрастный цвет по отношению к фону и к неактивным элементам мнемосхем. Аварийная и предупредительная сигнализация должна выводиться яркими красным и желтым цветами. Ярко красный и желтый цвета не должны употребляться для вывода информации, не имеющей отношения к аварийным ситуациям, предупреждениям об их возможности или сигналам о появлении признаков начала и развития аварийных ситуаций.

4.2.3.23 Для привлечения внимания оператора-технолога вновь появляющаяся информация, носящая предупредительный или аварийный характер, должна выделяться миганием, например, обозначения технологического параметра, значение которого превысило значение уставки, либо цвета подложки значения этого технологического параметра и т.п. Мигание снимается квитированием. До возвращения параметра в норму индикация осуществляется ровным цветом. Мигание должно сопровождаться звуковыми сигналами соответствующего тона.

4.2.3.24 Тексты сообщений должны быть лаконичными, исчерпывающими по содержанию и едиными по форме.

4.2.3.25 Временные характеристики отображения информации должны быть не хуже следующих показателей:

- отображение информации по вызову оператора-технолога с задержкой не превышающей 1 с;

- время цикла обновления оперативной информации на видеокадрах, время полной смены кадра – не более 1 – 2 с.

4.2.3.26 По требованию оператора изображение текущего видеокадра должно выводиться на печать.

4.2.3.27 С инженерной станции должен быть доступен просмотр информации о состоянии всех технических устройств ПТК и всего массива поступающих внешних по отношению к ПТК данных в режиме реального времени.

4.2.3.28 Данные о состоянии технических средств должны выводиться на инженерной станции в виде, обеспечивающем их однозначное прочтение и быстрое отыскание мест неисправности с точностью неисправного модуля.

4.2.3.29 Также с инженерной станции должно контролироваться состояние всего программного обеспечения функционирующего во всех частях ПТК с выводом значений в реальном времени всех внутренних переменных системы. Программное обеспечение должно интерпретироваться в наиболее удобном для восприятия и анализа виде в соответствии с МЭК61131/3.

### 4.2.4 Требования к функции технологической сигнализации

4.2.4.1 Должна быть предусмотрена сигнализация (предупредительная и аварийная), позволяющая своевременно в автоматическом режиме получать следующую информацию об отклонениях в технологическом процессе или неисправностях оборудования автоматизации в случаях:

- выхода контролируемого параметра за определенные, заранее установленные пределы предупредительной и аварийной сигнализации;

- аварийного отключения оборудования;

- срабатывания технологических защит;

- действия устройств автоматическое включение резерва и блокировок;

- нарушения планового выполнения функций контроля и управления;

- обнаружения неисправностей различных устройств;

- отключения автоматов электропитания в электрических сборках и других устройствах;

- поступления информации о нарушениях в состоянии оборудования, сформированных функцией оперативной диагностики состояния оборудования и систем автоматического управления;

- неисправности и отказах элементов АСУТП;

- неисправности в цепях питания АСУТП.

4.2.4.2 Для каждого сигнала должна предусматриваться возможность задания не менее четырех значений срабатывания (на повышение и понижение, предупредительного и аварийного).

4.2.4.3 Сигнализация должна реализовываться на экранах мониторов АРМ в виде цветосимвольного сигнала (цветовая сигнализация)  с сопровождением звуковым сигналом (звуковая сигнализация). Сигналы разного приоритета должны иметь разные цвета.

4.2.4.4 Должна быть предусмотрена однотипная для всех видов сигналов процедура квитирования. Индивидуальные сигналы должны «квитироваться» одной командой

4.2.4.5 Звуковой сигнал должен сниматься оперативным персоналом путем подачи команды кнопкой «квитирование» (на экране монитора с помощью устройства «мышь»).

4.2.4.6 Световой сигнал должен сниматься кнопкой «квитирование» при условии исчезновения причины, вызвавшей его появление.

4.2.4.7 ПТК должен обеспечивать автоматическое формирование и отображение на экранах мониторов видеокадра с текстовыми сигнальными сообщениями.

4.2.4.8 Сообщение должно содержать:

- метку времени;

- идентификатор сообщения;

- сокращенное наименование сообщения;

- признак квитирования сообщения;

- признак наличия (продолжения действия) причины возникновения сообщения;

- дополнительную информацию (например, текущее значение параметра, значение уставки и т.п.).

### 4.2.5 Требования к функции регистрации событий

4.2.5.1 Функция должна соответствовать РД 153-34.1-35.127-2002 (приложение Г, п.1.6) и обеспечивать регистрацию:

- событий технологической сигнализации (информация о появлении предупредительных и аварийных сигналов и их квитировании);

- выдача команд управления (кроме команд подсистемы автоматического регулирования) с указанием источников команд;

- срабатывание защит;

- включение, отключение электродвигателей механизмов;

- изменение состояния арматуры;

- достижение регулирующими клапанами конечных положений;

- изменение состояния автоматических устройств;

- появление и исчезновение недостоверной информации;

- информация об отказах и сбоях в работе аппаратных и программных средств АСУТП.

4.2.5.2 Всем событиям присваиваются метки времени (дата, время), при этом погрешность присвоения метки времени по отношению к системному времени ПТК должна составлять не более 10 мс.

4.2.5.3 Ретроспективная информация должна быть защищена от искажения и разрушения.

4.2.5.4 Должна быть предусмотрена возможность отключения регистрации событий на оборудовании и устройствах, выведенных в ремонт.

### 4.2.6 Требования к функции регистрации аварийных ситуаций

4.2.6.1 Функция «Регистрация аварийных ситуаций» (РАС) предназначена для накопления и представления на экранах и (или) печати данных о процессе возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций. Функция РАС должна обеспечить регистрацию, технологических данных за период, предшествующий аварии и после ее возникновения, о работе основного и вспомогательного оборудования, действии защит, блокировок, устройств автоматического управления и персонала.

4.2.6.2 Функция РАС для теплоэнергетического оборудования должна обеспечивать продолжительность регистрации 20-30 мин (по 10-15 мин на доаварийном и послеаварийном периодах).

4.2.6.3 Функция РАС не должна учитывать реальные состояния защит (введена, включена в информационном режиме — выведена на сигнал).

### 4.2.7 Требования к функции автоматического контроля исполнения команд

4.2.7.1 Автоматический контроль исполнения команд должен обеспечивать формирование сообщений оператору-технологу о несоответствии состояния (положения) исполнительных механизмов командам, выданных системой управления или оператором, после истечения заданного времени.

4.2.7.2 Для механизмов должно учитываться время срабатывания пусковой аппаратуры. Для запорно-регулирующей арматуры учитывается время ее полного хода.

### 4.2.8 Требования к функции контроля действия защит

4.2.8.1 Функция контроля действия защит должна осуществлять проверку полноты действия технологических защит в части выполнения необходимых технологических операций, предписанных соответствующими алгоритмами и вывод полученных результатов на экран монитора.

### 4.2.9 Требования к функции расчета оперативных технико-экономических показателей

4.2.9.1 Функция расчета технико-экономических показателей (ТЭП) должна обеспечивать представление эксплуатационному персоналу данных о текущей эффективности работы оборудования.

4.2.9.2 Расчет оперативных ТЭП выполняется с периодом 15-30 мин и заносится в архив.

4.2.9.3 Результаты расчета оперативных ТЭП по вызову оператора-технолога отображаются в виде таблиц на экранах мониторов,  протоколируются и заносятся в архив.

4.2.9.4 Оперативные ТЭП должны включать в себя расчетные фактические и нормативные значения параметров, полученные в результате отклонения фактических значений технологических параметров от нормативных.

4.2.9.5 Подсистема расчета ТЭП предназначена для автоматизированного расчета и составление отчетной документации по форме 15506-1 (ТЭС). Результаты расчета используются для корректировки управления оборудованием, анализа состояния оборудования, оценки работы эксплуатационного персонала.

Данная задача должна выполняться во всех режимах работы котлоагрегата.

Перечень сигналов ТЭП утверждается в период рабочего проектирования.

Формы отчетных документов, методика решения задачи и алгоритмы создаются и утверждаются на стадии проектирования.

### 4.2.10 Требования к функции архивирования информации

4.2.10.1 Функция архивирования должна обеспечивать формирование архивов двух видов: текущего и долговременного.

4.2.10.2 В текущий архив должна поступать информация:

- о текущих значениях аналоговых и дискретных сигналов и состояний объектов контроля и управления;

- о событиях (функция «Регистрация событий»);

- о действиях персонала;

- об аварийных ситуациях (функция «Регистрация аварийных ситуаций»);

- о результатах расчетов оперативных ТЭП;

- о пусках и остановах основного оборудования котлоагрегата (данные пусковой ведомости и ведомости останова), включая мгновенные значения основных аналоговых и дискретных сигналов во время пусков и остановов;

- об изменении состояния автоматических устройств с указанием источника команды;

- о появлении и исчезновении недостоверной информации;

- о данных оперативной диагностики электротехнического и теплоэнергетического оборудования и ПТК АСУТП;

другая информация по решению Разработчика.

4.2.10.3 Вся перечисленная информация должна иметь метку времени и переноситься в долговременный архив с заданной периодичностью, где она должна храниться в течение не менее трех лет.

4.2.10.4 Информация из текущего архива должна быть доступна на АРМ оператора.

4.2.10.5 Необходимо предусмотреть возможность экспорта информации из архива в виде таблиц, графиков и т.п. в широко распространённые файловые форматы текста и графики, для дальнейшей обработки и использования в различных прикладных программах.

4.2.10.6 В неоперативном режиме должна быть доступна вся информация, содержащаяся в архиве АСУТП.

4.23.10.7 Должна быть предусмотрена возможность записи и хранения всей информации на DVD дисках или других современных носителях информации.

### 4.2.11 Требования к функции протоколирования информации

4.2.11.1 Протоколирование информации должно производиться в виде печати протоколов, отчетов.

4.2.11.2 Должен быть предусмотрен вывод протоколов по вызову и автоматический вывод по событию, в том числе и периодический вывод протоколов.

4.2.11.3 Форматы протоколов и отчетов с периодическим запуском и временные интервалы периодической печати должны разрабатываться на стадии рабочего проектирования и согласовываться с Заказчиком.

### 4.2.12 Требования к функции дистанционного управления

4.2.12.1 Дистанционное управление предназначено для реализации команд оператора-технолога по управлению оборудованием.

4.2.12.2 Дистанционное управление должно обеспечивать:

- управление исполнительными механизмами;

- управление логическими устройствами;

- управление регуляторами;

выполнение других необходимых операций.

4.2.12.3 Должны предусматриваться следующие виды дистанционного управления:

- избирательное управление (для всех исполнительных механизмов);

- групповое управление;

4.2.12.4 Избирательное дистанционное управление должно являться основным видом управления. Оно должно осуществляться с АРМ оператора. Выбор объекта управления должен осуществляться при минимальном количестве действий со стороны оператора.

4.2.12.5 Групповое дистанционное управление должно использоваться для управления несколькими объектами одной командой.

### 4.2.13 Требования к функции автоматического регулирования

Объем регулирования должен соответствовать СО 153-34.35.145-2003 (РД 34.35.145-2003) и материалам заводов-изготовителей основного оборудования.

4.2.13.1 Автоматическое регулирование (АР) должно непрерывно обеспечивать поддержание заданных значений параметров технологического процесса и нагрузки котлоагрегата в различных режимах работы технологического оборудования.

4.2.13.2 АР должно осуществляться по стандартным законам регулирования с необходимыми преобразованиями входной и выходной информации. Должна быть предусмотрена самобалансировка и безударное включение автоматических регуляторов в работу по командам оператора или логических устройств.

4.2.13.3 В каждом контуре регулирования предусматриваются:

- контроль регулируемого параметра, задания и положения регулирующего органа;

- возможность изменения сигнала задания, ручного управления выходным сигналом регулятора, а также, при необходимости, автоматического изменения параметров настройки регуляторов;

- контроль и изменение режима управления (автоматическое, дистанционное);

- сигнализация достижения регулирующим органом (параметром) крайних положений;

- возможность взаимодействия с технологическими защитами и подсистемами логического управления, в том числе блокировками, обеспечивающими: отключение автоматических воздействий на регулирующий параметр как в сторону «больше», так и в сторону «меньше», принудительное перемещение регулирующего органа до заданного значения или до крайнего положения.

4.2.13.4 При отказах (при недостоверности значения регулируемого параметра, превышении рассогласования заданного значения и т.п.) должно выполняться автоматическое снятие контура регулятора с «автомата» и формирование сигнала предупредительной сигнализации.

4.2.13.5 ПТК АСУТП должен обеспечивать реализацию всех необходимых алгоритмов автоматического регулирования, в том числе:

- ввод опережающих сигналов по возмущающим воздействиям;

- двух- и многоконтурные схемы регулирования;

- динамические связи между контурами регулирования для компенсации связей через объект регулирования;

- автоподстройка;

- оптимизация настроек;

- изменение структуры регуляторов при изменении режима работы.

4.2.13.6 Перечень регуляторов приведен в Приложении Г.

### 4.2.14 Требования к функции технологических блокировок и АВР

4.2.14.1 Технологические блокировки должны обеспечивать:

- автоматическое управление переключениями электроприводов и запретами на переключения при изменениях условий или режима работы оборудования;

- автоматическое управление пуском и остановом технологических узлов, для которых не требуется использование пошаговых алгоритмов.

4.2.14.2 Блокировки машинист не может вывести из работы.

Автоматическое управление пуском и остановом технологических узлов, для которых не требуется использование пошаговых алгоритмов, может быть выполнено по командам машиниста.

4.2.14.3 АВР должно обеспечивать включение резервного механизма при аварийном отключении работающего или при недопустимом отклонении технологического параметра при работающем механизме. Выбор рабочего и резервного механизмов, а также отключение действия АВР должны производиться оперативным персоналом.

4.2.14.4 Блокировки и АВР действуют независимо от программ пошагового логического управления.

### 4.2.15 Требования к задаче функционально-группового управления

4.2.15.1 Функционально-групповое управление (ФГУ) осуществляется с помощью специально создаваемых алгоритмов

Алгоритмы ФГУ должны представлять собой последовательность операций, которые необходимо выполнить для решения какой-либо технологической задачи.

Перечень технологических операций, выполняемых по алгоритмам ФГУ приведен в Приложении Д.

4.5.15.2 Типовые требования к ФГУ приведены в разделе Г.2.4 РД 153-34.1-35.127-2002. Перечень программ ФГУ приведен в приложении Д настоящего документа.

4.5.15.3 ФГУ является средством изменения режима работы технологического оборудования посредством единого органа управления. Задания оператора–технолога программно должны реализовываться в виде последовательности дискретных команд управления, которые переводят оборудование в заданный режим.

4.5.15.4 Программа ФГУ должна формироваться как последовательность шагов, в каждом из которых должны:

- проверяться условие перехода на альтернативный шаг;

- проверяться условия, необходимые для подачи команд;

- подаваться команды и проверяться их выполнение.

Переход на следующий шаг может осуществляться только после завершения работы предыдущего шага.

4.5.15.5 Программа ФГУ должна выполняться либо автоматически, либо с непосредственной инициализацией каждого из шагов оператором.

Запуск программы должен осуществляться:

- по команде оператора;

- при выполнении заранее заданных условий;

- по командам из других схем управления.

4.5.15.6 При работе ФГУ должна быть возможность выдачи оператору информации о ходе выполнения программы.

### 4.2.16 Требования к функции технологических защит

4.2.16.1 Технологические защиты должны выявлять факт возникновения аварийной ситуации и формировать управляющие воздействия на исполнительные устройства (исполнительные механизмы и коммутационные аппараты) с целью защиты персонала, предотвращения повреждения оборудования и локализации последствий аварий

4.2.16.2 Технологические защиты в ПТК должны быть выполнены в соответствии с требованиями и рекомендациями РД 153-34.1-35.137-00.

4.2.16.3 Технологические защиты должны выполняться по техническим условиям и алгоритмам, разрабатываемым заводами-изготовителями технологического оборудования и с учетом действующих нормативных документов.

4.2.16.4 Основные функции технологических защит реализуются средствами ПТК АСУТП. Исключение составляют функции, выполнение которых предусмотрено (и целесообразно выполнять) в подсистемах, поставляемых комплектно с основным оборудованием.

4.2.16.5 Для повышения надежности и быстродействия обмен информацией (между АСУТП и подсистемами), необходимой для реализации функции технологических защит должен выполняться по резервированным линиям связи через УСО.

Функции защит должны реализовываться в ПТК в двух полностью автономных и независимых друг от друга полукомплектах – каждый со своим УСО и контроллером (процессорным блоком).

4.2.16.6 Команды защит должны формироваться автоматически в результате логической обработки входной информации в соответствии с заданными алгоритмами.

4.2.16.7 Дискретные сигналы (команды) защит должны иметь наивысший приоритет по отношению к другим дискретным воздействиям (командам).

4.2.16.8 Должен соблюдаться принцип однократного ввода информации в АСУТП (линия связи от одного датчика не должна повторно заводиться на модули, не имеющие отношения к технологическим защитам). Если сигнал датчика защит необходимо использовать для других подсистем и функций АСУТП, то он должен быть передан в эти подсистемы по цифровой шине либо с использованием УСО только после обработки его в системе технологических защит.

4.2.16.9 Должна быть предусмотрена возможность автоматического ввода (вывода) защит при появлении (исчезновении) технологических условий для их правильного функционирования.

4.2.16.10 Должна быть исключена возможность отключения защит оператором. Перевод защиты в состояние «на сигнал», при котором алгоритм защиты продолжает функционировать, но команды на исполнительные механизмы не подаются, возможен только лицом, допущенным к выполнению этого действия с целью выполнения ремонтных работ в канале защиты. Перевод защит должен осуществляться раздельно для каждой защиты. Состояние защиты по вызову оператора-технолога должно отображаться на экране монитора. Изменение состояния защиты («Введена», «Выведена») представляется предупредительной сигнализацией и регистрируется как событие.

4.2.16.11 При одновременном действии защит, требующих разной степени разгрузки оборудования, должны выполняться те операции управления, которые обусловлены действием более приоритетной защиты, вызывающей большую степень разгрузки.

4.2.16.12 На видеокадре защит должна быть предусмотрена кнопка аварийного останова основного оборудования.

4.2.16.13 Действие защит (защитные команды) должно сохраняться на время, достаточное для выполнения наиболее длительной операции в соответствии с алгоритмами защит. Ввод оборудования в работу после отключения его защитой может быть проведен  только после устранения причин, вызвавших срабатывание защиты и квитирования (подтверждения факта получения информации) оператором-технологом действия защит.

4.2.16.14 Должна быть предусмотрена возможность опробования каждой из защит как на работающем, так и на остановленном оборудовании без подачи выходных команд на объект в соответствии с РД 153-34.1-35.142-00.

4.2.17 Требования к функциям, обеспечивающим работоспособность системы

4.2.17.1 Должны быть предусмотрены выполняемые автоматически функции, обеспечивающие работоспособность системы:

- диагностика состояния технических средств управления, в том числе исправности  измерительных и исполнительных каналов;

- проверка достоверности информационных сигналов;

- проверка исполнения управляющих воздействий;

- проверка готовности функций управления;

- автоматическое тестирование целостности программных средств;

- автоматическое блокирование отказавших программных и технических средств и недостоверной информации;

- автоматическое резервирование отказавших функций путем подключения резервных средств, расчетных (моделируемых) сигналов или посредством других способов реконфигурации схем;

- сигнализация на АРМ обслуживания АСУТП отказов программно-технических средств с указанием устройства, места, времени и вида отказа;

- регистрация отказов программно-технических средств и действий по устранению отказов;

- безударное восстановление автоматических функций (отсутствие ложных управляющих воздействий) при замене или установке исправных программно-технических средств;

- проверка готовности технических средств, реализующих алгоритмы технологических защит, должна выполняться автоматизированно.

4.2.17.2 Функции, обеспечивающие работоспособность системы, выполняемые оператором-технологом:

- контроль исполнения управляющих воздействий (ТЗ, ТБ, АСР, ФГУ);

- распознавание отказов информационных и управляющих функций, не выявленных автоматически;

- переход на дистанционное управление при отказах ФГУ или регуляторов;

- внесение изменений в задания АСР.

4.2.17.3 Функции, обеспечивающие работоспособность системы, выполняемые оперативным персоналом АСУТП:

- запуск и, при необходимости, перезапуск ПТК.

- проверка правильности функционирования программно-технических средств и выявление неисправностей, не распознанных автоматически;

- отключение отказавших технических средств и переключение на резервные или осуществление другой реконфигурации схем, если данные действия не осуществляются автоматически;

- регистрация дефектов, не опознанных автоматически;

- корректировка настроек (уставок) схем управления и регулирования в регламентируемых пределах (в соответствии с должностной инструкцией или по указанию администратора задачи);

- замена отказавших программно-технических средств;

- установка и отмена запретов на прохождение информации по каналам измерения и управления.

## 4.3 Требования к видам обеспечения

### 4.3.1 Требования к математическому обеспечению

4.3.1.1 Математическое обеспечение АСУТП должно включать в свой состав совокупность методов и алгоритмов, обеспечивающих реализацию возлагаемых на систему функций во всех режимах работы, в том числе:

- дистанционного управления;

- технологических блокировок, АВР;

- ФГУ;

- автоматических регуляторов;

- технологических защит;

- расчета ТЭП.

4.3.1.2 Математическое обеспечение АСУТП должно строиться по блочно-модульному принципу. Для основных типов исполнительных органов и характерных задач управления должны применяться типовые алгоритмические модули (функциональные блоки), в том числе:

- управления задвижкой;

- управления регулирующим клапаном;

- управления механизмом собственных нужд;

- автоматического регулирования;

- АВР и т.п.

4.3.1.3 При разработке алгоритмов должны широко использоваться принципы унификации и типизации.

4.3.1.4 Алгоритмы могут быть оформлены в виде:

- логических схем с текстовым описанием;

- структурных схем (авторегулирования);

- текстового описания (алгоритмы вычислительных задач).

### 4.3.2 Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1 Информационное обеспечение АСУТП должно быть достаточным по объему для выполнения всех автоматизированных функций АСУТП.  Оно должно быть единым по содержанию, системе кодирования, методам адресации, формам ввода и представления информации.

4.3.2.2 В основу построения информационного обеспечения АСУТП должны быть положены следующие принципы:

- однократный ввод и многократное использование информации внутри системы;

- преобразование входной информации в цифровую форму с присвоением метки времени как можно ближе к месту получения информации;

- преобразование выходной информации из цифровой формы в физическую форму как можно ближе к месту ее использования.

4.3.2.3 В состав данных, используемых в АСУТП в процессе работы, должны входить:

- данные о текущем состоянии технологического процесса (мгновенные значения параметров, состояние исполнительных механизмов и др.);

- расчетные параметры, получаемые расчетным путем из измеренных параметров (например, усредненные параметры и т.п.);

- данные по настроечным коэффициентам (уставки сигнализации, защит, блокировок, регулирования);

- информация, характеризующая состояние программно-технических средств (диагностическая информация);

- данные, вводимые обслуживающим персоналом в систему, в том числе команды персонала по управлению технологическим процессом, команды диалога персонала с системой, вводимые персоналом настроечные коэффициенты и т. п.;

- регистрируемые и архивируемые параметры;

- справочные данные.

4.3.2.4 Каждый параметр в системе должен иметь свой идентификатор, численное значение и другие необходимые характеристики.

Должна быть использована система кодирования KKS.

4.3.2.5 Данные, представляемые системой обслуживающему персоналу, должны включать оперативную информацию о ходе технологического процесса, выводимую автоматически или по запросам оператора в виде различного рода видеокадров, а также выводимую на печать и средства сигнализации.

### 4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.3.1 Лингвистическое обеспечение представляет собой совокупность средств и правил, используемых при общении разработчиков, пользователей и эксплуатационного персонала с комплексом средств ПТК при разработке АСУТП, монтаже и эксплуатации системы.

4.3.3.2 Лингвистическое обеспечение разработчиков, наладчиков и обслуживающего персонала ПТК и АСУТП в целом должно содержать:

- инструментальные средства проектирования системы и разработки программного обеспечения с использованием современных графических и стандартных языков программирования в соответствии с требованиями международных стандартов (например IEC1131-3);

- средства формирования и ведения баз данных;

- способы описания (языки описания) характерных задач управления: сбор и первичная обработка информации, дистанционное управление, автоматическое регулирование и т.п.;

- способы формирования и включения в систему видеограмм, отчетов (протоколов), ведомостей и архивов;

- способы формирования и включения в систему прикладных информационных функций и задач: технологической сигнализации, регистрации событий, регистрации аварийных ситуаций, анализа действия технологических защит и противоаварийной автоматики;

- способы включения в систему информационно-вычислительных задач, требующих индивидуального подхода при их решении (расчет технико-экономических показателей, диагностики и пр.);

- способы программирования и включения в систему особо быстрых или других специальных задач управления и обработки информации;

- способы автоматизированного создания документации в процессе разработки, проектирования и модернизации ПТК и АСУТП.

4.3.3.3 Основой надежного функционирования программного обеспечения управляющей части системы является конфигурационный язык программирования.   Конфигурационный язык программирования должен обеспечивать реализацию всех задач управления (автоматического регулирования, логического управления, защит), а также задач обработки информации путем представления их в виде структурных схем преобразования информации.

4.3.3.4 Алгоритмические блоки, соответствующие определенному закону преобразования информации или одному шагу программ, должны быть стандартизованы, а связи между блоками – унифицированы.

4.3.3.5 Библиотека стандартных алгоритмических модулей должна включать в себя, как минимум, следующие группы алгоритмов:

- П-, И-, ПИ- и ПИД – законов регулирования;

- динамического преобразования;

- алгебраических и других статических преобразований;

- импульсного преобразования с временной зависимостью, задаваемой на стадии проектирования;

- логических преобразований и связанных с ними операций, а также шагов логической программы;

- стандартных алгоритмов управления приводами, механизмами и другими подобными объектами, а также регуляторами, программами, группами оборудования и т.п., включая приоритетную обработку команд от различных подсистем;

- первичной и специальной обработки информации.

4.3.3.6 Для описания нетиповых задач должен использоваться любой формальный язык описания алгоритмов (блок-схемы, язык «проектирования» и т.п.). Программирование нетиповых задач должно осуществляться на одном из универсальных языков программирования.

4.3.3.7 Для предоставления информации должны использоваться общепринятые в энергетике символы, сокращения терминов, условные обозначения.

4.3.3.8 Вся текстовая информация должна быть выполнена на русском языке.

### 4.3.4 Требования к программному обеспечению

4.3.4.1 Программное обеспечение (ПО) должно базироваться на международных стандартах и отвечать следующим принципам:

- модульность построения всех составляющих;

- иерархичность собственно ПО и данных;

- эффективность (минимальные затраты ресурсов на создание и обслуживание ПО);

- возможность расширения и модификации;

- гибкость (возможность внесения изменений и перенастройки);

- унификация решений;

- простота и наглядность состава, структуры и исходных текстов программ.

4.3.4.2 ПО должно состоять из базового (фирменного) ПО, не зависящего от характера технологического процесса, и прикладного  (пользовательского) ПО, решающего конкретные задачи АСУТП.

4.3.4.3 Базовое ПО должно состоять из системного ПО и ПО инструментальных средств разработки, отладки и документирования.

4.3.4.4 Системное ПО должно включать в себя:

- стандартные операционные системы;

- пакеты программной поддержки обмена данными;

- системы управления локальными и распределенными базами данных;

- другое необходимое ПО (MS Office, антивирусные программы и т.п.).

4.3.4.5 Окончательный перечень системного ПО определяется на этапе рабочего проектирования.

4.3.4.6 ПО инструментальных средств разработки, отладки и документирования должно включать себя:

- средство конфигурирования технических и программных средств Системы;

- библиотеку программных модулей стандартных алгоритмов сбора и обработки технологической информации, управления, регулирования и технологических защит;

- редакторы и компиляторы языков IEC 61131-3;

- графический редактор и компилятор видеокадров;

- редактор организации и обслуживания баз данных;

- средство проведения самодиагностики и тестирования аппаратуры и программного обеспечения;

- средства просмотра архивных данных с развитой поисковой системой.

4.3.4.7 Прикладное программное обеспечение должно обеспечивать реализацию ПТК всех функций управления и обработки информации, описанных в данном ТЗ.

Разработка прикладного ПО контроллеров должна осуществляться с использованием инструментальных средств ПТК на обычном персональном компьютере или специализированной рабочей станции (которая в этом случае должна быть включена в объем поставки ПТК).

4.3.4.8 Для реализации управляющих функций инструментальное ПО должно иметь настраиваемые программные библиотечные модули управления типовыми устройствами.

4.3.4.9 Должна предусматриваться возможность сохранения исходных пользовательских программ на электронных носителях и при необходимости загрузки пользовательских программ через интерфейсные каналы в память контроллеров и в устройства верхнего уровня ПТК.

4.3.4.10 Должна предусматриваться возможность изменения или коррекции пользовательских программ в процессе эксплуатации ПТК. Корректировка отдельных программ должна быть локальной и не должна требовать вмешательства в остальные программы.

4.3.4.11 Программное обеспечение ПТК должно быть защищено от несанкционированного доступа (разграничение прав доступа, задание паролей и т.п.).

4.3.4.12 Программное обеспечение ПТК должно сопровождаться эксплуатационной документацией, включая инструкции по эксплуатации. Эксплуатационная документация на ПО должна содержать исчерпывающие сведения, необходимые персоналу, сопровождающему АСУТП, для использования, загрузки и запуска, проверки правильности функционирования с помощью соответствующих тестов.

### 4.3.5 Требования к техническому обеспечению

4.3.5.1 Состав и технические характеристики средств ПТК должны быть достаточными для выполнения всех функций, перечисленных в настоящем техническом задании.

4.3.5.2 В состав технического обеспечения АСУТП котлоагрегата должны входить:

- средства контроля и управления технологическими процессами, составляющие ПТК: контроллеры, УСО, компьютеры АРМ и серверов, коммуникационное оборудование;

- средства измерения технологических параметров (датчики и измерительные устройства);

- низковольтные комплектные устройства (НКУ) для питания и работы исполнительных устройств (электроприводы двигателей запорной и регулирующей арматуры и механизмов собственных нужд);

- средства передачи информационных и управляющих сигналов;

- средства электропитания ПТК и силовой части;

- сервисные средства.

4.3.5.3 Средства ПТК должны обеспечивать прием:

- дискретных сигналов (потенциальный или типа «сухой контакт»). При передаче сигналов о состоянии ЗРА и МСН предпочтительнее использовать потенциальные сигналы с питанием из схемы управления электропривода;

- аналоговых сигналов постоянного тока (0-5 мА, 4-20 мА , 0-10 В);

- аналоговых натуральных сигналов термопар и термометров сопротивления.

4.3.5.4 Информация от ключей (кнопок), устанавливаемых в оперативном контуре управления, должна вводиться в УСО дискретными сигналами типа «сухой контакт».

4.3.5.5 Информация от дискретных датчиков параметров должна вводиться в УСО дискретными сигналами типа «сухой контакт» или в потенциальном виде (напряжение).

4.3.5.6 Прием сигналов от термопреобразователей сопротивления должен обеспечиваться по четырехпроводной линии связи.

4.3.5.7 Питание групп контактов напряжением 220 В или 24 В может  производиться от источника питания ПТК или напряжением из схем управления приводами.

4.3.5.8 При проектировании должны быть разработаны типовые схемы управления электроприводами запорной и регулирующей арматуры, электродвигателями механизмов собственных нужд.

4.3.5.9 В схемах управления механизмами должны быть предусмотрены необходимые защиты (от коротких замыканий, перегрузок, понижения напряжения и др., предусмотренные нормативными документами), а также кнопки аварийного останова механизмов.

4.3.5.10 УСО ПТК АСУТП должны обеспечивать гальваническое разделение входных дискретных и аналоговых сигналов. Сигналы могут вводиться как с применением группового, так и поканального гальванического разделения.

4.3.5.11 Электрическое сопротивление изоляции входных цепей УСО для ввода сигналов от термоэлектрических преобразователей (термопар) и термопреобразователей сопротивления (термометров сопротивления) должно быть не менее 1 МОм.

4.3.5.12 Количество и состав контролеров ПТК должны быть выбраны исходя из возможности оптимального сочетания выполнения требований быстродействия, надежности и стоимости. Функции технологических защит, должны выполняться дублировано двумя независимыми полукомплектами с питанием от различных источников. В состав каждого полукомплекта должен входить контроллер (процессорный блок) с набором модулей УСО.

4.3.5.13 В системе должна быть предусмотрена синхронизация времени всех подсистем от  специального устройства, принимающего сигналы системы точного времени (СЕВ). Погрешность привязки системного времени ПТК должна соответствовать требованиям раздела 7.2.8 СТО 70238424.27.100.010-2011.

4.3.5.14 Технические средства и ПО системы должны обеспечивать автоматическую синхронизацию всех контролируемых процессов так, чтобы все технологические события, какими бы контроллерами или интеллектуальными УСО они не были зафиксированы, были бы привязаны к единой временной шкале. Метки времени (с минимальной задержкой от момента возникновения событий) должны присваиваться событиям как можно ближе к месту фиксации событий и использоваться после этого без какой-либо коррекции на всех уровнях.

4.3.5.15 Все элементы ПТК должны быть объединены многоуровневой сетью связи. Основным способом обмена информации в ПТК является цифровой.

4.3.5.16 Связи ПТК с источниками сигналов должны выполняться кабелями внешних связей через клеммники устройств ПТК, либо через кроссовые шкафы.

4.3.5.17 Кабели с цепями до 42 В и выше 42 В в соответствии с ПУЭ должны прокладываться раздельно. Кабели со слаботочными цепями измерения должны быть экранированы.

4.3.5.18 Резервируемые линии связи ПТК должны прокладываться в разных коробах (лотках трубах).

4.3.5.19 Электропитание технических средств ПТК должно выполняться по I категории, особая группа.

Резервное питание (при пропадании основного) выполняется:

- для технических средств ПТК верхнего уровня – от ИБП, входящего в состав ПТК;

- для остальных технических средств ПТК - от  щита постоянного тока ТЭЦ

При пропадании напряжения переменного тока аккумуляторы (батареи) должны обеспечивать питание ПТК в течении не менее 30 минут.

4.3.5.20 Питание средств АСУТП должно производится через АВР от двух независимых вводов сети переменного тока напряжением 380/220 В с максимально допустимыми колебаниями +10, —15% номинального и частотой 50±1 Гц.

4.3.5.21 Для шкафов ПТК должна быть предусмотрен контур защитного заземления (шина PE) для обеспечения электробезопасности.

4.3.5.22 Сопротивление контура защитного заземления PE должно составлять не более 4 Ом.

### 4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

4.3.6.1 Метрологическое обеспечение распространяется на измерительную систему  (ИС) АСУТП.

4.3.6.2 Метрологическое обеспечение ИС АСУТП должно включать в себя совокупность организационных мероприятий, технических средств, требований, положений, правил, норм и методик, необходимых для обеспечения единства измерений и требуемой точности измерений и вычислений.

4.3.6.3 Метрологическое обеспечение должно охватывать все стадии создания ИС АСУТП, проектирования АСУТП и эксплуатации ИС в составе АСУТП и проводиться в соответствии с РД 153-34.0-11.117-2001.

4.3.6.4 Для повышения точности измерений могут быть использованы алгоритмы повышения точности, использующие избыточную информацию, имеющуюся в системе управления.

4.3.6.5 Требования к погрешности каналов измерения основных технологических параметров должны соответствовать нормам РД 34.11.321-96.

4.3.6.6 Погрешность сигналов по положению (степени открытия) исполнительных механизмов не нормируется.

4.3.6.7 Значения параметров, отображаемые в цифровом виде при необходимости должны иметь четыре значащих цифры.

4.3.6.8 Точность при записи данных в архив должна быть достаточна для их последующего использования в расчетах; величина квантования по уровню, определяющая условия записи должна быть достаточна для воспроизведения (визуализации) процесса.

4.3.6.9 Погрешность задания коэффициентов, установки значений констант, уставок сигнализации должна быть не более 0,2% от диапазона изменения параметра.

4.3.6.10 Основная приведенная погрешность модулей вывода унифицированных аналоговых сигналов тока и напряжения должна находиться в пределах 0,25 – 0,5%.

4.3.6.11 Метрологическая аттестация измерительных каналов ИС АСУТП должна быть проведена после приемки из монтажа и наладки измерительных каналов в условиях эксплуатации.

Приемка из наладки ИС АСУТП должна быть проведена в соответствии с РД 153-34.0-11.204-97.

Метрологическая аттестация ИС АСУТП, включая линии связи и датчики, должна проводиться в соответствии с РД 34.11.202-95.

4.3.6.12 ИС АСУТП должна быть оснащена программными и аппаратными средствами метрологического контроля, а обслуживающая ИС АСУТП лаборатория – высококачественной аппаратурой для проведения проверок и градуировок.

4.3.6.13 ИС АСУТП, должна быть укомплектована средствами измерения (СИ), прошедшими испытания с целью утверждения типа, включенными в Государственный реестр средств измерения, и допущены к применению в Республике Казахстан.

4.3.6.14 СИ, комплектующие ИС, должны иметь свидетельства о поверке.

Поставщик ПТК передает Заказчику свидетельство о поверке ИК ПТК и методику поверки ИК ПТК.

### 4.3.7 Требования к организационному обеспечению

4.3.7.1 Организационное обеспечение АСУТП должно быть представлено в виде руководств, инструкций по эксплуатации и других документов.

4.3.7.2 Организационное обеспечение АСУТП должно быть достаточным для  выполнения персоналом АСУТП возложенных на него обязанностей по осуществлению автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

### 4.3.8 Требования к методическому обеспечению

4.3.8.1 АСУТП должна создаваться на основе действующих стандартов, норм, правил, нормативно-технических документов и существующей технологии разработки АСУТП.

4.3.8.2 На стадии разработки АСУТП должна обеспечиваться унификация информационного, лингвистического и программного обеспечений.

### 4.3.9 Прочие требования

4.3.9.1 ПТК должен быть интегрирован с системой «Вибробит 300» контроля вибрации подшипников МСН. Информация из «Вибробит 300» должна передаваться и визуализироваться на АРМ оператора.

4.3.9.2 Средства верхнего уровня ПТК АСУТП котла 11,10 должны быть размещены на ГрЩУ-2 (ряды, Б'-В, оси 41-43, отм. 8,5). На этом же ГрЩУ в будущем должны быть размещены средства верхнего уровня управления следующими агрегатами:

- котлоагрегаты № 9, 10;

- турбоагрегат №7;

- турбоагрегат №8 (будет введен в эксплуатацию в 2016 г.).

4.3.9.3 Средства среднего уровня ПТК должны быть размещены в боксе рядом с котлом.

4.3.9.4 Система должна быть оснащена средствами для обучения персонала (тренажеры и т.п.), которые поставляются по отдельному договору.

# 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1 Перечень стадий и этапов работ по созданию АСУТП определяются в соответствии с ГОСТ 34.601-90 и приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Стадии | Этапы работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое задание | Разработка и утверждение ТЗ на АСУТП | Проектировщик, Разработчик |
| 2. Проект | 2.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям | Проектировщик, Разработчик |
|  | 2.2. Разработка документации на систему и её части | Проектировщик, Разработчик |
|  | 2.3. Госэкспертиза проекта | Заказчик |
| 3 Рабочая и эксплуатационная документация | 3.1. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС | Проектировщик, Разработчик |
|  | 3.2. Разработка рабочей документации в смежных частях проекта (строительная часть, электротехническая часть и пр.) | Заказчик |
|  | 3.3. Эксплуатационная документация | Проектировщик, Разработчик |
|  | 3.4. Разработка или адаптация программ | Проектировщик, Разработчик |
| 4. Ввод в действие | 4.1. Подготовка персонала | Заказчик, Разработчик |
|  | 4.2. Заводские испытания системы | Разработчик |
|  | 4.3. Поставка системы | Разработчик |
|  | 4.4. Монтажные работы | Монтажная организация |
|  | 4.5. Пусконаладочные работы | Наладочная организация |
|  | 4.6. Проведение предварительных испытаний (комплексное опробование 72 часа) | Разработчик, Заказчик |
|  | 4.7. Проведение опытной эксплуатации | Заказчик, Разработчик |
|  | 4.8. Проведение приёмочных испытаний (сдача в промышленную эксплуатацию) | Разработчик, Заказчик |
| 5. Сопровождение системы | 5.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами | Разработчик |
|  | 5.2. Послегарантийное обслуживание | Разработчик |

5.2 Работы по разработке и внедрению АСУТП котлоагрегата выполняются поэтапно в объеме и в сроки, установленные договорами участников работ с Заказчиком.

# 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

## 6.1 Общие требования к приемке системы

6.1.1 В процессе производства работ по вводу АСУТП в действие должны быть проведены следующие виды испытаний (в соответствии с ГОСТ 34.603-92, РД 153-34.1-35.127-2002):

- Приемочные заводские испытания на площадке Разработчика

- Испытания отдельных подсистем

- Предварительные предпусковые испытания ПТК;

- Опытная эксплуатация АСУТП;

- Приемочные испытания АСУТП.

6.1.2 Продолжительность опытной эксплуатации:

- для функций, выполняемых непрерывно – не менее 72 часов;

- для системы в целом – не менее 3 месяцев. В этот период, должно быть проведено не менее двух успешных автоматизированных пусков-остановов котлоагрегата из различных состояний.

6.1.3 Приемку и оформление соответствующих документов по системе в целом (по приемке в опытную и промышленную эксплуатацию) проводит Приемочная комиссия, возглавляемая главным инженером ЖТЭЦ с участием руководителей ее подразделений, а также представителей организаций-участников разработки, поставки и ввода системы.

6.1.4 Все испытания проводятся с привлечением персонала Заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по данному узлу.

6.1.5 Все испытания производятся при выполнении требований техники безопасности.

6.1.4 Все законченные испытания в части АСУТП принимаются специализированной приемочной комиссией согласно РД 34.35.412-88.

6.1.6 Организацию специализированной приемочной комиссией по приемке АСУТП, определение статуса (государственная, межведомственная, ведомственная) и участие в ее работе осуществляется Заказчиком.

## 6.2 Испытания отдельных подсистем

6.2.1 Испытания отдельных подсистем проводятся на объекте одновременно с опробованием и вводом в действие основного оборудования. Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств ПТК в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления.

6.2.2 Испытания организует заказчик совместно с поставщиком ПТК. Испытания проводятся по программе, составленной Разработчиком ПТК и согласованной с Заказчиком и наладочной организацией.

## 6.3 Предварительные испытания

6.3.1 Предварительные испытания проводятся для определения работоспособности АСУТП и решения вопроса о возможности приемки системы управления в опытную эксплуатацию.

6.3.2 Программа предварительных испытаний разрабатывается Разработчиком и утверждается Заказчиком. Программа должна предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания и др.).

Испытания организуются Заказчиком и проводятся совместно представителями Разработчика и Заказчика на действующем оборудовании.

6.3.3 По результатам предварительных испытаний составляется заключение о возможности приемки АСУТП в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

## 6.4 Опытная эксплуатация

6.4.1 Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой для проверки правильности функционирования АСУТП на действующем оборудовании на эксплуатационных режимах, включая автоматизированные пуски, а также аварийные остановы.

На этапе опытной эксплуатации проводится наладка режимных регуляторов по режимным картам, переданным Заказчиком по результатам выполнения режимной наладки.

6.4.2 Продолжительность опытной эксплуатации до трех месяцев.

6.4.3 По результатам опытной эксплуатации составляется акт завершения работ по проверке АСУТП, а также перечень необходимых доработок и сроках их выполнения.

6.4.4 Опытная эксплуатация осуществляется силами Заказчика при технической поддержке Разработчика.

Сдача в эксплуатацию осуществляется по подсистемам. Для сдачи подсистем в эксплуатацию Заказчик должен обеспечить работу технологического оборудования во всех необходимых технологических режимах.

К режимным регуляторам относятся:

- регулятор тепловой нагрузки котла (может работать в базовом или регулирующем режиме);

- регулятор общего воздуха (экономичности);

- регулятор загрузки пылесистемы А(Б).

Для наладки и дальнейших испытаний режимных регуляторов Заказчик должен предоставить режимные карты и режимы работы котлоагрегата.

В случае непредоставления Заказчиком возможности проведения наладки, режимные регуляторы испытываются по отдельному договору.

## 6.5 Приемочные испытания АСУТП

6.5.1 Приемочные испытания АСУТП проводятся для определения возможности ввода системы в работу и на соответствие ее характеристик требованиям технического задания на АСУТП.

6.5.2 Перед предъявлением АСУТП на приемочные испытания система и ее техническая документация должны быть доработаны по замечаниям протокола предварительных испытаний и акта о завершении работ по проверке АСУТП в режиме опытной эксплуатации.

6.5.3 Приемочные испытания АСУТП должны быть проведены на функционирующем объекте управления.

6.5.4 По результатам приемочных испытаний приемочная комиссия составляет протокол испытаний и акт о вводе АСУТП в эксплуатацию.

# 7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

7.1 До начала монтажа оборудования АСУТП Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

- провести подготовку помещений для размещения оборудования АСУТП и дополнительного оборудования;

- обеспечить необходимые условия хранения технических средств АСУТП, исключение доступа посторонних лиц к техническим средствам во время хранения, монтажа, эксплуатации (охрана, использование средств сигнализации и т.п.);

- обеспечить подачу требуемого электропитания системы;

- обеспечить заземление ПТК в соответствии с заданными требованиями;

- обеспечить рабочее состояние используемых для АСУТП датчиков;

- обеспечить выполнение заданных условий эксплуатации в помещениях, где размещается оборудование АСУТП;

- обеспечить создание стендовых помещений с необходимым оснащением для обслуживания и проведения ремонтных работ по АСУТП;

- создать службу обслуживания АСУТП, которая должна обеспечивать подготовку объекта к внедрению АСУТП, участие во внедрении АСУТП и приемку работ, обслуживание и ремонт АСУТП в эксплуатации.

# 8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

8.1 В соответствии с РД 50-682-89 на АСУТП распространяются единые правила и требования межотраслевых нормативно-технических и руководящих документов, принятых для автоматизируемых систем всех видов, процессов их создания, функционирования и развития.

8.2 В соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90 должны быть выпущены и переданы Заказчику следующие документы, указанные в Таблице 8.1

Таблица 8.1

| № п/п | Наименования документа | Код по ГОСТ 34.201-89 | Пункт РД 50-34-698 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект |  |  |  |
| 1 | Общесистемные решения |  |  |  |
| 1.1 | Ведомость проектной документации | ТП | 2.1 |  |
|  | Перечень заданий на разработку других разделов проекта | В3 | 4.8 | Перечень заданий включен в Ведомость проекта |
| 1.2 | Пояснительная записка | П2 | 2.2 |  |
| 2 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 3 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Система классификации и кодирования | П7 | 5.6 |  |
| 3.2 | Чертежи форм видеокадров и их описание | С9 | 5.8 |  |
| 3.3 | Массив входных и выходных данных | В6, В8 | 5.9 |  |
|  | Описание массива информации | П8 | 5.7 | Включено в документ «Массив входных и выходных данных» |
|  | Инструкция по формированию и ведению базы данных | И4 | 5.12 | Включена в документ «Массив входных и выходных данных» |
| 3.4 | Описание организации баз данных | П6 | 5.5 |  |
|  | Каталог базы данных | В7 | 5.10 | Включен в Описание организации баз данных |
| 3.5 | Перечни входных и выходных сигналов | В1, B2 | 5.1, 5.2 |  |
| 4 | Техническое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Схемы автоматизации | С3 | 4.1 |  |
| 4.2 | Структурная схема комплекса технических средств | С1 | 4.9 |  |
| 4.3 | План расположения оборудования | С8 | 4.3 |  |
| 4.4 | План расположения оборудования и проводок | С7 | 4.4 |  |
| 5 | Математическое обеспечение |  |  |  |
|  | Информационно-вычислительные задачи 5.1 Сбор, первичная и специальная обработка информации. Описание алгоритма 5.2 Представление информации. Описание алгоритма 5.3 Регистрация аварийных ситуаций (РАС). Описание алгоритма 5.4 Регистрация отклонения параметров (РОП). Описание алгоритма 5.5 Формирование суточной ведомости. Описание алгоритма 5.6 Расчет технико-экономических показателей (ТЭП). Описание алгоритма 5.7 Автоматический контроль выполнения команд. Описание алгоритма Управляющие задачи 5.8 Технологические защиты. Описание алгоритма 5.9 Логическое управление, дистанционное управление и блокировки. Описание алгоритма 5.10 Автоматическое регулирование. Описание алгоритма 5.11 Логическое управление. Описание алгоритма Сервисные задачи 5.12 Архив. Описание алгоритма 5.13 Алгоритмы решения сервисных задач | ПБ | 7.1 |  |
|  | Описание технологического процесса обработки данных | ПГ | 3.5 | Включены в документы математического обеспечения |
|  | Состав выходных данных (сообщений) | В8 | 5.11 | Включены в документы математического обеспечения |
|  | Рабочая и эксплуатационная документация |  |  |  |
| 1 | Общесистемные решения |  |  |  |
| 1.1 | Ведомость рабочей и эксплуатационной документации | ЭД | 2.13 |  |
| 1.2 | Общее описание системы | ПД | 2.11 |  |
|  | Схема функциональной структуры | С2 | 2.3 | Включена в Общее описание системы |
|  | Описание автоматизируемых функций | П3 | 2.5 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание информационного обеспечения системы | П5 | 5.3 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание комплекса технических средств | П9 | 4.2 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание программного обеспечения | ПА | 6.1 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание организационной структуры | ПВ | 3.1 | Включено в Общее описание системы |
|  | Схема организационной структуры | СО | 2.15 | Включено в Общее описание системы |
|  | Проектная оценка надежности | Б1 | 2.10 | Включена в Общее описание системы |
| 1.3 | Формуляр на программно-технический комплекс | ФО | 2.9 |  |
| 1.4 | Программа и методика испытаний АСУТП | ПМ | 2.14 |  |
| 2 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | АРМ оператора-технолога. Руководство пользователя | И3 | 3.4 |  |
| 2.2 | Программа подготовки персонала |  |  |  |
| 3 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Массив входных и выходных данных | В6 |  |  |
| 4 | Техническое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Спецификация КИПиА | В4 | 4.17 |  |
| 4.2 | Задания заводам на изготовление оборудования вне ПТК |  |  |  |
|  | Чертеж общего вида | ВО | 4.14 | Включены в задания заводам на изготовление оборудования вне ПТК |
| 4.3 | Принципиальные электрические схемы управления ЗРА | СБ | 4.16 |  |
| 4.4 | Принципиальные электрические схемы управления МСН 0,4кВ | СБ | 4.16 |  |
| 4.5 | Принципиальные электрические схемы электропитания и заземления | СБ | 4.16 |  |
| 4.6 | Схемы трубных и кабельных соединений | С4 | 4.10 |  |
| 4.7 | Спецификация оборудования, изделий и материалов вне ПТК | В4 | 4.17 |  |
| 4.8 | Схемы подключения кабельных проводок | С5 | 4.11 |  |
| 4.9 | Спецификация оборудования и программных средств ПТК | В4 | 4.17 |  |
| 4.10 | Таблицы подключений шкафов УСО | С6 | 4.12 |  |
| 4.11 | Схемы соединений внешних проводок в части ПТК | С4 | 4.10 |  |
| 4.12 | Кабельный журнал в части ПТК |  |  |  |
| 4.13 | Кабельное хозяйство КИП |  |  |  |
| 4.14 | Кабельное хозяйство ЭЧ |  |  |  |
| 4.15 | Спецификация на кабельную продукцию и материалы для прокладки кабелей по главному корпусу | В4 | 4.17 |  |
| 4.16 | Локальная смета | Б3 | 2.7 |  |
|  | Ведомость потребности в материалах | В5 | 4.18 | Включена в спецификации |
| 5 | Задания на разработку других разделов проекта |  |  |  |
| 5.1 | Задание на электропитание ПТК | - | 4.6 |  |
| 5.2 | Задание на размещение ПТК | - | 4.6 |  |
|  | Чертеж установки технических средств | СА | 4.15 | Включены в задание на размещение ПТК |
| 5.3 | Задание на раскладку кабелей ПТК | - | 4.6 |  |
| 6 | Программное обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Конфигурация системы и привязка к объекту (в виде конфигурационной базы данных) |  |  |  |
| 6.2 | Тексты программ визуализации (на языке программирования) |  |  |  |
| 6.3 | Тексты программ технологического управления (на языке программирования) |  |  |  |
| 6.4 | Тексты программ информационно-вычислительных задач (на языке программирования) |  |  |  |
| 7 | Технические описания и руководства по эксплуатации ПТК |  |  |  |
| 7.1 | Инструкция по эксплуатации ПТК | ИЭ | 4.19 |  |
| 7.2 | Руководство по оперативному обслуживанию ПТК | И3 | 3.4 |  |
| 7.3 | Руководство по системному обслуживанию ПТК | И3 | 3.4 |  |
| 7.4 | Инструкция по изменению и расширению системы | И1 | 3.2 |  |
| 7.5 | Измерительные системы АСУТП на базе комплексов программно-технических «---------». Методика поверки |  |  |  |
| 7.6 | Измерительные системы АСУТП на базе комплексов программно-технических «-------». Методика калибровки |  |  |  |
| 7.7 | Комплексы программно-технические «--------». Измерительные каналы. Методика поверки |  |  |  |
| 7.8 | Комплексы программно-технические «----------». Измерительные каналы. Методика калибровки |  |  |  |
| 7.9 | Инструкция по поиску контакта с землей |  |  |  |
| 7.10 | Отчеты ТЭП и суточная ведомость. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.11 | Сервер отчетов. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.12 | Конфигуратор. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.13 | АРМ метролога. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.14 | Рекомендации по организации антивирусной безопасности |  |  |  |
| 7.15 | Редактор настроечных параметров в контроллерах. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.16 | Менеджер проектов. Руководство пользователя |  |  |  |
| 8 | Конструкторская документация |  |  |  |
| 8.1 | Основной комплект конструкторской документации на шкафы ПТК |  |  |  |
|  | Чертеж общего вида | ВО | 4.14 | Включены в конструкторскую документацию |
| 8.2 | Руководства по эксплуатации на шкафы ПТК и комплектующие изделия |  |  |  |

Документация передается в пяти экземплярах на бумажных носителях, два из которых состоят из отдельных листов в скоросшивателях, оставшиеся три – сброшюрованы и переплетены в книги, каждая объемом не более 250 (двухсот пятидесяти) листов формата А4 или А3.

8.3 В процессе проектирования перечень документов может корректироваться.

8.4 Все программное обеспечение, разработанное в рамках проекта, передается Заказчику в составе вычислительной техники (серверы, станции, контроллеры).

8.5 Документация по устройствам, входящим в состав АСУТП, но не относящимся к ПТК, передается Заказчику вместе с поставляемым оборудованием.

# 9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1 ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.

2 СТ РК 34.015-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

3 СТ РК 34.014-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

4 СНиП РК 1.02-01-2007. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство.

5 РД 153-34.1-35.127-2002. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУТП тепловых электростанций.

6 РД 153-34.1-35.137-00. Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.

7 ГОСТ 24.701-86. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.

8 РД 153-34.1-35-523.2002. Методические указания по оснащению рациональным объемом аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным АСУТП.

9 ГОСТ 24.104-85. ЕССАСУ. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

10 ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

11 ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

12 ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

13 ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

14 ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

15 ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

16 ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

17 ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

18 ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

19 ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

20 ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

21 ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка.

22 ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

23 ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

24 ГОСТ 22269-76. Система "человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

25 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

26 ГОСТ 20.39.108-85. Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

27 ГОСТ 30.001-83. Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения.

28 ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия.

29 ГОСТ 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.

30 РД 34.35.131-95. Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов.

31 153-34.1-35.136-98 Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС.

32 РД 153-34.1-35.142-00. Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.

33 Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2009 г.

34 РД 153-34.0-11.117-2001. Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение.

35 РД 34.11.502-95. Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования.

36 ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

37 РД 34.35.412-88. Правила приемки из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций.

38 РД 50-682-89. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения.

39 ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

40 РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

41 СО 34.35.101-2003. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях.

42 ВНТП 81. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций.

43 СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования» (РФ).

44 СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и теплово	й автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования» (РФ).

45 РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций».

46 РД 34.35-134-96 «Технические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием».

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Составили

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- «-------------» | Главный инженер проекта |  |  |  |
| --- «-------------------» | Начальник отдела проектирования |  |  |  |

Согласовано

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Kazakhmys Energy» | Технический директор | Яковенко Е.В |  |  |
| ТОО «Kazakhmys Energy» | Начальник технического управления | Медведев В.В |  |  |
| ТОО «Kazakhmys Energy» | Главный специалист ТУ ( АСУП) | Мартынов А.А. |  |  |
| Жезказганская ТЭЦ | Начальник котельного цеха | Ковалев И.Г. |  |  |
| Жезказганская ТЭЦ | Начальник цеха ТАИ | Дуленчук А.П. |  |  |
| Жезказганская ТЭЦ | Начальник цеха ТАИ | Васильев Д.Н |  |  |
| Жезказганская ТЭЦ | Начальник электрического цеха | Завалишин И.Г. |  |  |

# Приложение А – Структурная схема комплекса технических средств (предварительная)

# Приложение Б – Требования к АПУ

Б.1 Общие требования к аварийной панели управления

Б.1.1 Аварийная панель управления (АПУ) на ГрЩУ предназначена для надежного безаварийного останова котлоагрегата в случае отказа ПТК.

Б.1.2 АПУ реализуется на простых непрограммируемых средствах (кнопки, ключи, лампы, реле), размещенных на панели. Если команда подается сразу на несколько приводов, то сигнал от ключа размножается на промежуточных реле. Состояние приводов отображается на лампах.

Б.1.3 АПУ предназначена также для последующего после останова наблюдения за котлом и выполнения необходимых действий на остановленном котле.

Б.1.4 АПУ могут быть использована машинистом в текущей работе для контроля за основными параметрами котла.

Б.1.5 Объем контроля и управления на АПУ должен быть уточнен при рабочем проектировании.

АПУ должна быть выполнена в соответствии с РД 153.34.1-35.523-2002 (СО 34.35.523-2002) «Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенных АСУ ТП».

Б.2 Перечень ключей управления АПУ

# Приложение Г – Перечень регуляторов

Г.1 Принять следующий состав регуляторов:  Уточняется при рабочем проектировании.

Приложение Д – Перечень ФГУ

Д.1 Принять следующий объем ФГУ:  Уточняется при рабочем проектировании.

| Наименование программы ФГУ | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Пуск дымососа А (Б) | 2 |
| 2. Пуск дутьевого вентилятора А (Б) | 2 |
| 3. Вентиляция топки котла | 1 |
| 4. Пуск мазутной форсунки №1-4 | 4 |
| 5. Останов мазутной форсунки №1-4 | 4 |
| 6. Пуск пылесистемы А (Б) | 2 |
| 7. Останов пылесистемы А (Б) | 2 |
| Итого | 17 |

Приложение №4

К договору №____________________ от «___»__________ 2016 г.

Перечень документации

По Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11. с шеф монтажом и пуско-наладкой.

| № п/п | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
|  | Техническое задание |

Перечень документации технического проекта:

| № п/п | Наименования документа | Код по ГОСТ 34.201-89 | Пункт РД 50-34-698 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общесистемные решения |  |  |  |
| 1.1 | Ведомость проектной документации | ТП | 2.1 |  |
|  | Перечень заданий на разработку других разделов проекта | В3 | 4.8 | Перечень заданий включен в Ведомость проекта |
| 1.2 | Пояснительная записка | П2 | 2.2 |  |
| 2 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 3 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Система классификации и кодирования | П7 | 5.6 |  |
| 3.2 | Чертежи форм видеокадров и их описание | С9 | 5.8 |  |
| 3.3 | Массив входных и выходных данных | В6, В8 | 5.9 |  |
|  | Описание массива информации | П8 | 5.7 | Включено в документ «Массив входных и выходных данных» |
|  | Инструкция по формированию и ведению базы данных | И4 | 5.12 | Включена в документ «Массив входных и выходных данных» |
| 3.4 | Описание организации баз данных | П6 | 5.5 |  |
|  | Каталог базы данных | В7 | 5.10 | Включен в Описание организации баз данных |
| 3.5 | Перечни входных и выходных сигналов | В1, B2 | 5.1, 5.2 |  |
| 4 | Техническое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Схемы автоматизации | С3 | 4.1 |  |
| 4.2 | Структурная схема комплекса технических средств | С1 | 4.9 |  |
| 4.3 | План расположения оборудования | С8 | 4.3 |  |
| 4.4 | План расположения оборудования и проводок | С7 | 4.4 |  |
| 5 | Математическое обеспечение |  |  |  |
|  | Информационно-вычислительные задачи 5.1 Сбор, первичная и специальная обработка информации. Описание алгоритма 5.2 Представление информации. Описание алгоритма 5.3 Регистрация аварийных ситуаций (РАС). Описание алгоритма 5.4 Регистрация отклонения параметров (РОП). Описание алгоритма 5.5 Формирование суточной ведомости. Описание алгоритма 5.6 Расчет технико-экономических показателей (ТЭП). Описание алгоритма 5.7 Автоматический контроль выполнения команд. Описание алгоритма Управляющие задачи 5.8 Технологические защиты. Описание алгоритма 5.9 Логическое управление, дистанционное управление и блокировки. Описание алгоритма 5.10 Автоматическое регулирование. Описание алгоритма 5.11 Логическое управление. Описание алгоритма Сервисные задачи 5.12 Архив. Описание алгоритма 5.13 Алгоритмы решения сервисных задач | ПБ | 7.1 |  |
|  | Описание технологического процесса обработки данных | ПГ | 3.5 | Включены в документы математического обеспечения |
|  | Состав выходных данных (сообщений) | В8 | 5.11 | Включены в документы математического обеспечения |

Перечень рабочей и эксплуатационной документации:

| № п/п | Наименования документа | Код по ГОСТ 34.201-89 | Пункт РД 50-34-698 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общесистемные решения |  |  |  |
| 1.1 | Ведомость рабочей и эксплуатационной документации | ЭД | 2.13 |  |
| 1.2 | Общее описание системы | ПД | 2.11 |  |
|  | Схема функциональной структуры | С2 | 2.3 | Включена в Общее описание системы |
|  | Описание автоматизируемых функций | П3 | 2.5 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание информационного обеспечения системы | П5 | 5.3 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание комплекса технических средств | П9 | 4.2 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание программного обеспечения | ПА | 6.1 | Включено в Общее описание системы |
|  | Описание организационной структуры | ПВ | 3.1 | Включено в Общее описание системы |
|  | Схема организационной структуры | СО | 2.15 | Включено в Общее описание системы |
|  | Проектная оценка надежности | Б1 | 2.10 | Включена в Общее описание системы |
| 1.3 | Формуляр на программно-технический комплекс | ФО | 2.9 |  |
| 1.4 | Программа и методика испытаний АСУТП | ПМ | 2.14 |  |
| 2 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | АРМ оператора-технолога. Руководство пользователя | И3 | 3.4 |  |
| 2.2 | Программа подготовки персонала |  |  |  |
| 3 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Массив входных и выходных данных | В6 |  |  |
| 4 | Техническое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Спецификация КИПиА | В4 | 4.17 |  |
| 4.2 | Задания заводам на изготовление оборудования вне ПТК |  |  |  |
|  | Чертеж общего вида | ВО | 4.14 | Включены в задания заводам на изготовление оборудования вне ПТК |
| 4.3 | Принципиальные электрические схемы управления ЗРА | СБ | 4.16 |  |
| 4.4 | Принципиальные электрические схемы управления МСН 0,4кВ | СБ | 4.16 |  |
| 4.5 | Принципиальные электрические схемы электропитания и заземления | СБ | 4.16 |  |
| 4.6 | Схемы трубных и кабельных соединений | С4 | 4.10 |  |
| 4.7 | Спецификация оборудования, изделий и материалов вне ПТК | В4 | 4.17 |  |
| 4.8 | Схемы подключения кабельных проводок | С5 | 4.11 |  |
| 4.9 | Спецификация оборудования и программных средств ПТК | В4 | 4.17 |  |
| 4.10 | Таблицы подключений шкафов УСО | С6 | 4.12 |  |
| 4.11 | Схемы соединений внешних проводок в части ПТК | С4 | 4.10 |  |
| 4.12 | Кабельный журнал в части ПТК |  |  |  |
| 4.13 | Кабельное хозяйство КИП |  |  |  |
| 4.14 | Кабельное хозяйство ЭЧ |  |  |  |
| 4.15 | Спецификация на кабельную продукцию и материалы для прокладки кабелей по главному корпусу | В4 | 4.17 |  |
| 4.16 | Локальная смета | Б3 | 2.7 |  |
|  | Ведомость потребности в материалах | В5 | 4.18 | Включена в спецификации |
| 5 | Задания на разработку других разделов проекта |  |  |  |
| 5.1 | Задание на электропитание ПТК | - | 4.6 |  |
| 5.2 | Задание на размещение ПТК | - | 4.6 |  |
|  | Чертеж установки технических средств | СА | 4.15 | Включены в задание на размещение ПТК |
| 5.3 | Задание на раскладку кабелей ПТК | - | 4.6 |  |
| 6 | Программное обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Конфигурация системы и привязка к объекту (в виде конфигурационной базы данных) |  |  |  |
| 6.2 | Тексты программ визуализации (на языке программирования) |  |  |  |
| 6.3 | Тексты программ технологического управления (на языке программирования) |  |  |  |
| 6.4 | Тексты программ информационно-вычислительных задач (на языке программирования) |  |  |  |
| 7 | Технические описания и руководства по эксплуатации ПТК |  |  |  |
| 7.1 | Инструкция по эксплуатации ПТК | ИЭ | 4.19 |  |
| 7.2 | Руководство по оперативному обслуживанию ПТК | И3 | 3.4 |  |
| 7.3 | Руководство по системному обслуживанию ПТК | И3 | 3.4 |  |
| 7.4 | Инструкция по изменению и расширению системы | И1 | 3.2 |  |
| 7.5 | Измерительные системы АСУТП на базе комплексов программно-технических «------». Методика поверки |  |  |  |
| 7.6 | Измерительные системы АСУТП на базе комплексов программно-технических «----». Методика калибровки |  |  |  |
| 7.7 | Комплексы программно-технические «-----». Измерительные каналы. Методика поверки |  |  |  |
| 7.8 | Комплексы программно-технические «-----». Измерительные каналы. Методика калибровки |  |  |  |
| 7.9 | Инструкция по поиску контакта с землей |  |  |  |
| 7.10 | Отчеты ТЭП и суточная ведомость. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.11 | Сервер отчетов. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.12 | Конфигуратор. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.13 | АРМ метролога. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.14 | Рекомендации по организации антивирусной безопасности |  |  |  |
| 7.15 | Редактор настроечных параметров в контроллерах. Руководство пользователя |  |  |  |
| 7.16 | Менеджер проектов. Руководство пользователя |  |  |  |
| 8 | Конструкторская документация |  |  |  |
| 8.1 | Основной комплект конструкторской документации на шкафы ПТК |  |  |  |
|  | Чертеж общего вида | ВО | 4.14 | Включены в конструкторскую документацию |
| 8.2 | Руководства по эксплуатации на шкафы ПТК и комплектующие изделия |  |  |  |

Обозначения:

«Эл» – документация передается в одном экземпляре на электронном носителе.

«Бум» – документация передается в пяти экземплярах на бумажных носителях, два из которых состоят из отдельных листов в скоросшивателях, оставшиеся три – сброшюрованы и переплетены в книги, каждая объемом не более 250 (двухсот пятидесяти) листов формата А4 или А3.

Примечания:

(*) Утверждается Заказчиком

(**) Выдается при поставке ПТК.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 6

# К договору № ________________от «__» 2016г.

| РАЗРАБОТАНО Главный специалист АСУП Технического управления «ТОО «Kazakhmys Energy». _________________ А.А. Мартынов «____»_________________ 20___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Исполнительный Директор «ТОО «Kazakhmys Energy». _________________ А.Н. Календарев «____»_________________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

Жезказганская ТЭЦ  ТОО «Kazakhmys Energy», г. Жезказган

Внедрение системы контроля и управления котлоагрегатов ст.№ 10,11 типа БКЗ 220

Автоматизированная система управления

технологическими процессами котлоагрегата ст. №10,11

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| Заказчик | ТОО «Kazakhmys Energy». |
| --- | --- |
| Проектная организация | ----- «-------------------------» |
| Генпроектная организация | ---- «--------------------------» |

2016 г.

| Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 1.1 Наименование предприятия и объекта проектирования | ТОО «Kazakhmys Energy». Автоматизированная система контроля и управления технологическим процессом (АСУТП) котлоагрегата ст.№ 10,11 (БКЗ 220) Жезказганской ТЭЦ |
| 1.2 Местоположение объекта проектирования | Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган |
| 1.3 Основание для проектирования | Договор № ____________ от «__» _________2016г. |
| 1.4 Исходно-разрешительные материалы и исходные данные | Исходные данные для проектирования приведены в Приложении № 3, «Техническое задание на автоматизированную систему управления технологическими процессами котлоагрегата ст. № 10,11». |
| 1.5 Вид строительства. | Новое строительство. |
| 1.6 Стадийность проектирования. | Техно-рабочий проект: Рабочая документация разрабатывается после согласования решений, принятых в Проекте, Заказчиком (утверждения часть Проекта). |
| 1.7 Особые условия строительства. | Опасный производственный объект |
| 1.8 Сроки строительства | 30 января 2016 – 15 марта 2016 г. Разработка проектно сметной документации согласование с Заказчиком; январь 2016 – май 2016 г. Поставка оборудования ПТК; февраль 2016 – июль 2016 г. Поставка оборудования КИП, кабельной продукции, и др. 25 марта – 15 августа 2016 г. Капитальный ремонт КА с внедрением АСУ ТП; август – сентябрь 2016 г. наладка. До полного исполнения обязанностей по договору. |
| 1.9 Основные технико-экономические показатели проектируемой установки | 1.9.1 Номинальная производительность по пару 220 (240) т/ч. Номинальное давление пара – 100 кгс/см². Номинальная температура пара - 535°C 1.9.2 Стоимость создания системы определяется проектом, по результатам сводного сметного расчета. |
| 1.10 Объем работ | 1.10.1 Подрядчик разрабатывает документацию «Техно рабочий Проект» на Автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП) котлоагрегата ст. №10,11. 1.10.2 Функции АСУТП 1.10.2.1 Информационно-вычислительные функции: - сбор, первичная и специальная обработка информации; - представление информации; - регистрация аварийных ситуаций (РАС); - регистрация отклонения параметров и нарушений процессов (РОП); - формирование суточной ведомости; - расчет технико-экономических показателей (ТЭП); - расчет оперативных технико-экономических показателей (ОТЭП); - автоматический контроль выполнения команд; -учет наработки ресурса механизмов и остаточного ресурса по отношению к нормативному; -автоматизированное опробование защит; -контроль анализ действия защит. 1.10.2.2 Управляющие функции: - технологические защиты; - дистанционное управление и блокировки; - автоматическое регулирование; - логическое управление (функционально-групповое автоматическое управление). 1.10.2.3 Сервисные функции: - архивирование информации; -автоматическая диагностика программных и технических средств системы. - обслуживание и сопровождение АСУТП. 1.10.3 Требования к автоматизации принять согласно Техническому заданию на АСУТП (Приложение №1). 1.10.4 Объем и качество проектной документации должны удовлетворять требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан (РК). 1.10.5 Перечень разрабатываемой документации указан в п.2.6 данного Задания. При проектировании: 1.Предусмотреть устройство бокса возле КА ст. №11 (оси 37-38 ряд В-Б) для размещения автоматизированной системы измерения параметров водно-химического режима; 2. Предусмотреть организацию не оперативного контура на существующем щите управления К/А ст. №11 (в осях 40-42, ряд В-Г) для размещения: шкафов ПТК, силовых шкафов управления запорно-регулирующей арматурой, шкафов питания ПТК и преобразователей КИП; 3. Питатели сырого угля (ПСУ) мельниц А и Б оснастить частотными преобразователями, с заменой двигателей постоянного тока на асинхронные двигатели переменного тока; 4. Пылепитатели оснастить частотными преобразователями, с заменой двигателей постоянного тока на асинхронные двигателя переменного тока; (Предусмотреть резервный ЧП, компоновка 8+1); 5. Восстановить дистанционное управление шиберами на сбросных трубопроводах мельничных вентиляторов А и Б к горелкам – 8 шт; 6. Восстановить измерение давления на подводе сбросных трубопроводов к горелкам; 7. Для контроля забивания пылепроводов установить перед горелками датчики температуры металла пылепроводов перед горелками (8 шт.); 8. Установить запальники на мазуте к растопочным горелкам; 9. Восстановить автомат подхвата факела; 10. Произвести замену сборок РТЗО. 11. Восстановить регулирующие клапаны на линиях непрерывной продувки (2 шт.) Предусмотреть автоматическое регулирование расхода непрерывной продувки в зависимости от расхода острого пара. РК установить после сужающих устройств расходомеров непрерывной продувки; 12. Восстановить запорно регулирующию арматуру по узлу питания КА; 13. Восстановить запорно регулирующею арматуру узлов впрыска; 14.Восстановить точки технологического контроля и управления, Объем контроля выполнить согласно СО 34.35.110.-2003, согласовать с заказчиком; 15.Дооснастить приборами площадку обслуживания котла оперативная отметка (по рекомендации заказчика, утверждается при рабочем проектировании); 16.АПУ оснастить приборами и ключами управления согласно РД 153-34.1-35.523-2002, согласовать с заказчиком; 17.Разработать схему управления дутьевыми вентиляторами с возможностью управления их из АСУ ТП; 18.Разработать схему управления дымососами с возможностью управления их из АСУ ТП; 19.Разработать схему управления электропривода мельниц с возможностью управления их из АСУ ТП; 20.Разработать схему управления мельничными вентиляторами с возможностью управления их из АСУ ТП; 21.Разработать электрические схемы управления питателей сырого угля с использованием частотных преобразователей; 22.Разработать электрические схемы управления и автоматики питателей пыли с использованием частотных преобразователей, предусмотреть все необходимые блокировки, в схемах предусмотреть резервный ЧП компоновка 8+1, разработать схему аварийного электроснабжения частотных преобразователей пылепитателей от аккумуляторной батареи. 21. Разработать и согласовать проект РЗА РУ-6 кВ с заменой устаревших средств РЗА на микропроцессорные терминалы. |
| 2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| 2.1 Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предъявляются |
| 2.2 Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам. | Качество продукции должно соответствовать нормативно-технической базе РК, в том числе по экологическим показателям |
| 2.3 Состав проектируемого объекта | Состав технологического оборудования котлоагрегата №10,11: - собственно котел БКЗ 220 (Е-270); - пыле приготовительные установки; - вспомогательное оборудование турбоагрегата; - изменённая схема ступенчатого топочного режима. |
| 2.4 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов | Без выделения очередей и пусковых комплексов |
| 2.5 Требования к технологии, режиму работы установки | 2.5.1. Режим работы - непрерывный, с одной остановкой в год на время выполнения текущего или капитального ремонта котлоагрегата. 2.5.2. Срок службы оборудования и коммуникаций не менее 15 лет. Межремонтный интервал эксплуатации не менее одного года. 2.5.3. Оборудование АСУТП должно обеспечивать устойчивую работу котлоагрегата во время пуска и эксплуатации до 120 % нагрузки. |
| 2.6 Требования к разрабатываемой проектной документации | 2.6.1. Оформление и содержание проектной документации, согласно действующей нормативно – технической базе РК. 2.6.2. Обязательное согласование основных технических решений с Заказчиком. 2.6.3. Документация разрабатывается на русском языке. |
| 2.7 Перечень разрабатываемых документов | Техническое задание на автоматизированную систему управления технологическими процессами котлоагрегата ст. № 10,11. (В срок 20 дней после заключения договора Подрядчик редактирует и согласовывает с Заказчиком) Рабочая документация - Ведомость разрабатываемой документации - Система классификации и кодирования - Схемы автоматизации - Пояснительная записка, в которую включаются схема структурная КТС и описание КТС - Перечень входных и выходных сигналов (данных) - Описание алгоритмов - План расположения оборудования - Общее описание системы - Чертежи формы видеокадров и их описание - Массив входных и выходных данных (в электронном виде) - Схемы электрические принципиальные управления запорной и регулирующей арматурой - Схемы электрические принципиальные управления механизмами собственных нужд - Схемы электрические принципиальные электропитания и заземления - Схемы трубных и кабельных соединений - Таблицы подключений - Схемы подключений кабельных проводок - Кабельные журналы - Планы расположения оборудования и проводок - Комплект документации для изготовления щитовых изделий (чертежи общего вида, схемы и таблицы соединений) - Спецификации оборудования, изделий и материалов; - Программа и методика испытаний Сметный расчет Сметную документацию разработать в соответствии СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства РК» в двух уровнях цен: базовых 2001 г. и текущем уровне цен. Эксплуатационная документация поставляется совместно с ПТК) - Формуляр на ПТК - Руководства пользователя - Инструкция по эксплуатации КТС Задания - Задания на разработку строительной части помещений АСУТП и помещения водно-химического режима (ВХР); - Задание на разработку отопления и вентиляции в помещениях АСУТП, водно-химического режима (ВХР); - Задания на разработку электроснабжения, заземления в помещениях АСУТП, водно-химического режима (ВХР). |
| 2.8 Требования к комплектности документации | В 5-х экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе, в формате pdf. |
| 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3.1 Требования к составу демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.2 Требования по выполнению НИР и ОКР | По согласованию с заказчиком. |

Приложение №7

К договору №___________________ от «___»__________ 2016 г.

Обязательства Сторон при разработке и поставке Документации

По Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11. с шеф монтажом и пуско-наладкой.

- Подрядчик обязуется:

  - Выполнить работы по проектированию в составе, определенном настоящим Договором и приложениями к нему.

  - Разработка Техно-рабочего проекта производится на основании Технического задания, утвержденного Заказчиком.

- Подрядчик имеет право:

  - Получить от Заказчика все необходимые исходные данные, проектную документацию, выпущенную заводом изготовителем Котельного оборудования (ТОО «--------------------------»).

  - Запрашивать и получать от Поставщика котельного оборудования (ТОО «--------------») и Заказчика информацию, необходимую для выполнения договорных обязательств.

  - Согласовывать с производителем котельного оборудования (ТОО «-------------») и Заказчиком проектные решения.

- Заказчик обязуется:

  - Назначить лицо, ответственное за согласование с Подрядчиком всех технических вопросов.

  - В срок до 15 февраля 2016 года утвердить Техническое задание и в срок до 30 мая 2016 года утвердить Техно-рабочий проект.

  - В соответствии с условиями настоящего Договора принять Документацию и оплатить ее.

- Заказчик имеет право:

  - В любое время запрашивать и получать информацию о ходе разработки Документации.

  - Вносить предложения по корректировке проектных решений.

- Прием-передача Документации производится Заказчиком на основании сообщения Подрядчика о завершении разработки Документации. Для приемки Подрядчик направляет Заказчику по электронной почте копии документов в электронном виде.

- Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такого сообщения и электронных копий документов принять Документацию, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки с указанием причины отказа и перечислением выявленных недостатков. Если по истечении указанного срока Подрядчик не получил от Заказчика уведомление о приемке Документации, либо мотивированный отказ от приемки, то Документация считается принятой Заказчиком.

- Прием-передача Документации оформляется Актом приема-передачи, подписанного обеими Сторонами.  Подрядчик передаёт Заказчику:

  - требуемое количество экземпляров документов на бумажных и электронных носителях, определенное в Приложении №4;

  - оформленные в установленном порядке Акт приема-передачи (в 2 экз.);

  - счет-фактуру (в 1 экз.).

- При выявлении Заказчиком фактов несоответствия качества и иных требований к Документации, предусмотренных настоящим Договором, в ходе ее приемки, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента  получения от Заказчика уведомления об их обнаружении.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №8

К договору №____________________ от «___»__________ 2016 г.

Обязательства Сторон при изготовлении и поставке Оборудования

По Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11. с шеф монтажом и пуско-наладкой.

- Подрядчик обязуется:

  - Изготовить Оборудование, а именно – программно-технический комплекс (ПТК, включая верхний и контроллерный уровень), экраны коллективного пользования ЭКП, с надлежащим качеством и в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору) и разработанной на основании Технического задания и проектно-сметной документацией (ПСД). Ответственность за качество поставленного Оборудования несет Подрядчик.

  - Выполнить заводскую калибровку измерительных модулей ПТК.

  - Выполнить поставку в составе программно технического комплекса ПТК системного программного обеспечения.

  - Выполнить поставку в составе программно технического комплекса ПТК прикладного программного обеспечения функциональных подсистем АСУТП, в том числе ТЗ –технологических защит, ТБ – технологических блокировок, ТС – технологической сигнализации, ДУ- дистанционного управления, АСР-автоматической системы регулирования, ФГУ-функционально группового управления.

  - Выполнить поставку комплектно с ПТК рабочей и эксплуатационной документации на ПТК, указанной в Приложении №4 к настоящему Договору.

  - Разработать и предоставить Заказчику программу и методику «Заводских приемочных испытаний» ПТК.

  - До проведения «Заводских приемочных испытаний» провести на площадке Подрядчика первый этап обучения – подготовку инженерного персонала Заказчика по программе, приведенной в Приложении №6 к настоящему Договору.

  - Провести «Заводские приемочные испытания» на площадке Подрядчика в присутствии представителей Заказчика.

  - Уведомить Заказчика о датах проведения обучения, проведения «Заводских приемочных испытаний» в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до начала подготовки инженерного персонала Заказчика.

  - Передать Оборудование Заказчику по Акту предварительной приемки и Товарной накладной на складе Подрядчика.

  - Принять Оборудование у Заказчика по Акту на ответственное хранение до готовности Объекта Заказчика к монтажу Оборудования. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования во время ответственного хранения.

  - Произвести упаковку и транспортировку Оборудования на Объект Заказчика. Базис поставки Оборудования, согласно ИНКОТЕРМС 2010: DDP ГРЭС, г. Жезказган, Республика Казахстан.

- Подрядчик имеет право:

  - В случае, если проведение первого этапа обучения задерживается по вине Заказчика, Подрядчик имеет право, без наложения на Подрядчика каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика, сдвинуть сроки отгрузки Оборудования соразмерно времени задержки и/или приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору вплоть до даты проведения первого этапа обучения.

  - Доставить Оборудование на Объект любым видом транспорта по своему усмотрению.

- Заказчик обязуется:

  - В срок за 60 (Шестьдесят) рабочих дней до даты отгрузки Оборудования предоставить Подрядчику необходимые достоверные и полные данные (реквизиты) о конечном пользователе по форме, предоставляемой Подрядчиком. Отгрузка Оборудования Заказчику производится только после получения Подрядчиком информации, оговоренной в настоящем пункте. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Заказчик обязан компенсировать Подрядчику все возникшие в связи с этим затраты.

  - Направить своих представителей для прохождения на площадке Подрядчика первого этапа обучения.

  - Направить своих представителей, которые прошли первый этап обучения, для участия в проведении «Заводских приемочных испытаний» на площадке Подрядчика.

  - Принять Оборудование у Подрядчика по Акту предварительной приемки и Товарной накладной на складе Подрядчика.

  - Передать Оборудование Подрядчику по Акту на ответственное хранение. Уведомить Подрядчика за 30 (тридцать) дней о готовности Объекта к монтажу Оборудования.

  - В день доставки Оборудования на Объект Заказчика принять Оборудование у транспортной компании на свой склад по транспортной накладной.

  - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования с момента приемки Оборудования на складе Заказчика.

- Подрядчик предъявляет Оборудование Заказчику на площадке Подрядчика в ходе проведения «Заводских приемочных испытания» по разработанной Подрядчиком программе. Прохождение испытаний свидетельствует о соответствии изготовленного Оборудования техническим требованиям и его техническому назначению.

- Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком Оборудования производится на основании результатов проведения «Заводских приемочных испытаний», оформленных протоколом и Актом предварительной приемки Оборудования. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента проведения испытаний обязан принять Оборудование, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки с указанием причины отказа и перечислением выявленных дефектов. Если по истечении указанного срока Подрядчик не получил подписанную и заверенную печатью Заказчика Товарную накладную, либо мотивированный отказ от приемки, то Оборудование считается предварительно принятым Заказчиком.

- Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком Оборудования оформляется товарной накладной, подписанными обеими Сторонами.  Подрядчик передаёт Заказчику оформленные в установленном порядке:

  - Акт предварительной приемки оборудования (в 2 экз.);

  - Товарную накладную (в 2 экз.);

  - Счет-фактуру (в 1 экз.).

- Стоимость ответственного хранения Подрядчиком входит в цену Оборудования.

- При выявлении Заказчиком фактов несоответствия качества и иных требований к Оборудованию предусмотренных настоящим Договором, в ходе ее приемки, Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные недостатки в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента  получения от Заказчика уведомления об их обнаружении.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №10

К договору №____________________ от «___»__________ 2016 г.

Обязательства Сторон на этапе обучения персонала Заказчика

По «Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11» с шеф монтажом и пуско-наладкой.

- Подрядчик обязуется:

  - До проведения «Заводских приемочных испытаний» провести на площадке Подрядчика первый этап обучения – подготовку инженерного персонала Заказчика по программе, приведенной в Приложении №12 к настоящему Договору.

  - До проведения пусковых операций провести на Объекте Заказчика второй этап обучения – подготовку оперативного персонала Заказчика по программе, приведенной в Приложении №12 к настоящему Договору.

  - Уведомить Заказчика о дате проведения обучения в срок не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала соответствующего этапа Обучения.

- Заказчик обязуется:

  - Уведомить Подрядчика о составе учебной группы в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала соответствующего этапа Обучения.

  - Направить инженерный персонал для прохождения на площадке Подрядчика первого этапа обучения.

  - Направить оперативного персонал для прохождения на Объекте Заказчика второго этапа обучения.

  - Обеспечить участие инженерного персонала, прошедшего первый этап обучения, в проведении пусконаладочных работ по ПТК (включая верхний и контроллерный уровень).

- Заказчик имеет право:

  - Обеспечить участие инженерного персонала, прошедшего первый этап обучения, в проведении «Заводских приемочных испытаний» на площадке Подрядчика.

- Сдача-приемка выполненных Работ производится Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных Работ, направленного Подрядчиком Заказчику.

- Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения такого Акта принять Работы, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием причины отказа и перечислением выявленных недостатков. Если по истечении указанного срока Подрядчик не получил подписанный и заверенный печатью Заказчика Акт выполненных работ, Справку о стоимости работ, либо мотивированный отказ от приемки Работ, то Работы считаются принятым Заказчиком.

- Сдача выполненных Подрядчиком Работ и приемка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.  Подрядчик передаёт Заказчику:

  - оформленный в установленном порядке Акт выполненных работ (в 2 экз.);

  - счет-фактуру (в 1 экз.).

- При выявлении Заказчиком фактов несоответствия качества и иных требований к выполненным Работам предусмотренных настоящим Договором, в ходе ее приемки, стороны обязуются оформить Протокол технического совещания, приложить дефектный акт с перечнем необходимых доработок за счет Подрядчика и сроков их выполнения. Данный Протокол составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №11

К договору №____________________ от «___»__________ 2016 г.

Обязательства Сторон на этапах сдачи в опытную и промышленную эксплуатацию

По «Внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом Котлоагрегата типа БКЗ-220 ст. № 11»  с шеф монтажом и пуско-наладкой.

- Подрядчик обязуется:

  - На время опытной эксплуатации обеспечить присутствие своего персонала в рабочее время (дневная смена) и в пределах часовой доступности на нерабочее время и выходные дни.

  - Выполнить часть пусконаладочных работ, а именно – наладку «режимных регуляторов» в течение опытной эксплуатации.

- Подрядчик имеет право:

  - Отказаться от выполнения наладки «режимных регуляторов» после окончания срока, отведенного для опытной эксплуатации и потребовать заключения отдельного договора на выполнение указанных работ, если Заказчик в течение опытной эксплуатации не предоставил условия, необходимые для выполнения указанных работ.

  - Незавершение наладки «режимных регуляторов», причиной которого явились перечисленные выше основания, не может являться причиной отказа в приемке Работ по этапу проведения Опытной эксплуатации, сдаче АСУТП в промышленную эксплуатацию.

- Заказчик обязуется:

  - В течение опытной эксплуатации предоставить «режимные карты» и все режимы работы технологического оборудования, необходимые для наладки «режимных регуляторов».

  - В течение опытной эксплуатации предоставлять транспорт для экстренного визита персонала Подрядчика на Объект в нерабочее время и выходные дни.

  - В соответствии с условиями настоящего Договора принять выполненные Работы и оплатить их.

- Заказчик имеет право:

  - Требовать от Подрядчика устранения выявленных замечаний.

- Сдача-приемка выполненных Работ производится Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных Работ, направленного Подрядчиком Заказчику.

- Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения такого Акта принять Работы, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием причины отказа и перечислением выявленных недостатков. Если по истечении указанного срока Подрядчик не получил подписанный и заверенный печатью Заказчика Акт выполненных работ, Справку о стоимости работ, либо мотивированный отказ от приемки Работ, то Работы считаются принятым Заказчиком.

- Сдача выполненных Подрядчиком Работ и приемка их Заказчиком оформляется Актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.  Подрядчик передаёт Заказчику:

  - Оформленный в установленном порядке Акт выполненных работ (в 2 экз.);

  - Счет-фактуру (в 1 экз.).

- При выявлении Заказчиком фактов несоответствия качества и иных требований к выполненным Работам предусмотренных настоящим Договором, в ходе ее приемки, стороны обязуются оформить Протокол технического совещания, приложить дефектный акт с перечнем необходимых доработок за счет Подрядчика и сроков их выполнения. Данный Протокол составляется в виде единого документа, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №12

К договору №___________________ от «___» __________ 2016 г.

Программа обучения персонала

Подготовка персонала осуществляется в несколько этапов.

Первый этап подготовки – это обучение инженерного персонала. Проводится на площадке Подрядчика в период, предшествующий интеграционному тесту ПТК. Обучение выполняется по программе подготовки инженерного персонала.

Второй этап подготовки выполняется на площадке ЖТЭЦ в период проведения пуско-наладочных работ программно-технического комплекса «------» и АСУТП в целом в период, предшествующий пусковым операциям. Выполняется подготовка оперативного персонала.

Программа подготовки инженерного персонала

Длительность подготовки:  4-5 дней.

Цели подготовки:

- изучить структуру и принципы работы ПТК;

- ознакомиться с конструкторской и эксплуатационной документацией на ПТК;

- научиться проведению работ по оперативному и системному обслуживанию ПТК;

- ознакомиться с инструментальными средствами обслуживания ПТК;

- получить представление о возможностях подготовки отчетов;

- получить представление об организации метрологического обслуживания ПТК;

- научиться анализировать программное обеспечение ПТК (управляющие программы ------ и программы визуализации -------) при поиске причин неисправностей;

- получить представление о порядке изменения и расширения ПТК в пределах запроектированных возможностей.

Целевая аудитория: инженерный персонал

Функции, выполняемые инженерным персоналом:

- техническое обслуживание ПТК;

- вывод из работы и ввод в работу ПТК;

- поиск неисправностей и восстановление работоспособности программных и технических средств комплекса;

- подготовка технических средств из ЗИП к использованию в ПТК;

- внесение изменений в действующую АСУТП (в том числе, создание прикладных пользовательских программ);

- администрирование системы.

Состав программы:

| № п.п. | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Организация ПТК |
| 1.1 | Структура ПТК |
| 1.2 | Полевой уровень и устройства сопряжения с оборудованием |
| 1.3 | Нижний уровень ПТК (управляющие компьютеры) |
| 1.4 | Верхний уровень ПТК (АРМ и серверы) |
| 1.5 | Электропитание ПТК |
| 1.6 | Программные средства АРМ инженера по обслуживанию АСУТП |
| 2 | Документация на ПТК |
| 2.1 | Проектная и конструкторская документация |
| 2.2 | Эксплуатационная документация |
| 3 | Оперативное обслуживание ПТК |
| 3.1 | Особенности оперативного обслуживания ПТК |
| 3.2 | Проверка работоспособности программных и технических средств ПТК |
| 3.3 | Замена технических средств ПТК из ЗИП |
| 3.4 | Поиск источников контакта с землей цепей дискретных датчиков |
| 3.5 | Подготовка информации о состоянии ПТК для Службы технической поддержки |
| 4 | Системное обслуживание ПТК |
| 4.1 | Особенности системного обслуживания ПТК |
| 4.2 | Регулирование прав доступа к программным средствам ПТК |
| 4.3 | Резервное копирование и восстановление программного обеспечения ПТК |
| 4.4 | Резервное копирование и восстановление баз данных ПТК |
| 4.5 | Регламентные работы в ПТК |
| 5 | Среда разработки приложений визуализации -------- |
| 5.1 | Организация приложений ------, их настройка и модификация (лекция) |
| 5.2 | Практические занятия по настройке сигнализации в приложениях ------ |
| 6 | Среда разработки и исполнения программ управляющей логики ------- |
| 6.1 | Организация среды ------- |
| 6.2 | Практические занятия по анализу программ технологического контроля и управления (--------) и использованию возможностей человеко-машинного интерфейса (-------) при поиске причин неисправностей в ПТК |
| 7 | Практические занятия по подготовке отчетов |
| 8 | Метрологическое обслуживание ПТК |
| 8.1 | Программное средство «АРМ метролога» |
| 8.2 | Практические занятия по использованию программы «АРМ метролога» |
| 9 | Конфигурирование ПТК |
| 9.1 | Конфигурационная база данных ПТК. Особенности настройки ПТК |
| 9.2 | Практические занятия по редактированию Конфигурационной базы данных ПТК |
| 10 | Изменение и расширение ПТК в пределах запроектированных возможностей |
| 10.1 | Порядок добавления и удаления сигналов в ПТК (в пределах имеющегося резерва) |
| 10.2 | Практические занятия по добавлению и удалению сигналов в ПТК |

Программа подготовки оперативного персонала

Длительность подготовки:  5 дней

Цель:  Получение навыков работы на АРМ оператора-технолога для контроля и управления технологическими процессами турбоагрегата.

Целевая аудитория: оперативный персонал

Функции, выполняемые оперативным персоналом: контроль и управление технологическими процессами турбоагрегата.

| ЗАКАЗЧИК: Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. | ПОДРЯДЧИК: Директор _______________ М.П. |
| --- | --- |

Состав программы:

| № п.п. | Описание |
| --- | --- |
| 1 | ОПИСАНИЕ АСУТП |
| 1.1 | Описание системы по видам обеспечения: техническое, информационное, математическое, программное, метрологическое. |
| 1.2 | Основные функции и структура АСУТП |
| 2 | РАБОТА НА АРМ ОПЕРАТОРА-ТЕХНОЛОГА |
| 2.1 | ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФУНКЦИЯМИ АСУТП |
| 2.1.1 | Взаимодействие оперативного персонала с операторскими станциями |
| 2.1.2 | Регистрация в системе, понятие о санкционированном доступе |
| 2.1.3 | Заголовок видеограммы |
| 2.1.4 | Звуковой сигнал аварийного сообщения |
| 2.1.5 | Системное аварийное сообщение |
| 2.1.6 | Вызов мнемосхем и других видеокадров, диалоговые окна |
| 2.1.7 | Подача команд на управляющие программы (ввод-вывод защит, установка режима работы АВР, регуляторов, изменение заданий регуляторам и т.д.) |
| 2.1.8 | Визуализация графиков |
| 2.1.9 | Работа в окне сигнализации |
| 2.1.10 | Предупредительная и аварийная сигнализация |
| 2.1.11 | Действия в аварийных ситуациях |
| 2.1.12 | Отчеты |
| 2.1.13 | Доступ к архивным данным (вызов архивов и отчетных форм) |
| 2.2 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА АРМ ОПЕРАТОРА ЗАПОРНЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И МЕХАНИЗМОВ |
| 2.2.1 | Управление технологическим оборудованием |
| 2.2.2 | Видеограмма объекта |
| 2.2.3 | Диалоговое окно объекта |
| 2.2.4 | Дополнительная индикация |
| 2.2.5 | Представление на технологической видеограмме |
| 2.2.6 | Представление при нормальных состояниях |
| 2.2.7 | Представление неисправности |
| 2.2.8 | Дополнительная индикация |
| 2.2.9 | Сигнализация и регистрация событий |
| 2.3 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА АРМ ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ |
| 2.3.1 | Видеограмма объекта |
| 2.3.2 | Диалоговое окно объекта |
| 2.3.3 | Дополнительная индикация |
| 2.3.4 | Представление на технологической видеограмме |
| 2.3.5 | Представление при нормальных состояниях |
| 2.3.6 | Представление неисправности |
| 2.3.7 | Дополнительная индикация |
| 2.3.8 | Сигнализация и регистрация событий |
| 4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АСУТП |
| 4.1 | Сообщения об отказах элементов АСУТП |
| 4.2 | Ведение журнала опытной эксплуатации |
| 4.3 | Эксплуатационные документы на рабочем месте |

Приложение №13

к договору №________________________от___ _______________2016г.

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Форма КС-2 (Р-1)

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование строительства и его адрес:

АКТ

приёмки выполненных работ

за _______ 20__ года

на ________ работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  | Накладные расходы, тенге -------- % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗП рабочих-строителей | в т.ч ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов |  | рабочих, обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Всего прямые затраты

в том числе стоимость:

- материалов, изделий и конструкций

- оборудования

- прочих затрат

Накладные расходы:

- заработная плата

- трудоемкость

Итого:

Сметная заработная плата

Нормативная трудоемкость

Итого в текущих ценах:

Налоги, сборы, обязательные платежи

Итого:

НДС:

Всего:

Заказчик: _______________________                                                  Подрядчик: _________________________

М.П.											М.П.

Приложение №14

к договору №________________________от___ _______________2016 г.

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Форма КС-3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за __________ 20___ года

| Код | Код | Договор |  | Источник финансирования |  | Организационно-правовая форма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге |  |  |  |  |  |  |  | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за____) без НДС | из графы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них |  | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты |  |  |  |
|  |  |  |  | в отчетном месяце | по монтажу оборудования |  | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

М.П. Заказчик___________________________ 20___ года                                              М.П. Подрядчик __________________________ 20___ года

Приложение №16

К договору №____________________ от «___»__________ 2016 г.

Форма акта приема-передачи оборудования на ответственное хранение

АКТ № ____

приема-передачи оборудования на ответственное хранение

| Жезказганская ТЭЦ | "____"___________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи), именуемое в дальнейшем Поклажедатель, в лице Исполнительного директора Календарева Ахата Нихатовича, действующего на основании Доверенности № 1981 от 26.12.2014 г., и

------------, именуемое в дальнейшем Хранитель, в лице директора ---------, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Сторонами, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с договором --------- от --- ------ 2016 г. Поклажедатель передал, а Хранитель принял на ответственное хранение следующее оборудование:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

- Право собственности на переданное оборудование остается у Поклажедателя.

- Хранитель обязуется хранить оборудования в соответствии с условиями его хранения.

- Хранитель несет полную материальную ответственность за сохранность и работоспособность вышеперечисленного оборудования на весь срок его нахождения у Хранителя.

- Срок передачи оборудования считать по дате подписания настоящего Акта.

- Хранитель обязуется вернуть вышеуказанное оборудование по требованию Поклажедателя в течение 2-х (двух) дней от даты получения такого требования.

- Хранитель без согласия Поклажедателя обязуется не использовать переданное на хранение оборудование, не передавать его в пользование третьим лицам.

- Стороны удостоверяют, что оборудование передается по настоящему Акту надлежащим образом укомплектованным. В результате осмотра вышеуказанного оборудования недостатки не выявлены. Качество и количество оборудования соответствуют предъявленным требованиям.

- Хранитель не имеет претензий к Поклажедателю по срокам передачи, целостности упаковки и комплектности передаваемого оборудования.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

| ПЕРЕДАЛ Поклажедатель: ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) |  |
| --- | --- |
| Исполнительный директор _______________ А.Н. Календарев М.П. |  |